## građevinsko-obrtnički
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
1. FAZA : Komunikacije + WC+spremište, informatika, učionica 1, zbornica, učionica 2
GRAĐEVINA: Srednja škola Bartula Kašića Pag
Uređenje prostorija na 1. katu-1.FAZA
NARUČITELJ: Srednja škola Bartula Kašića Pag
TROŠKOVNIK
za izvođenje građevinsko obrtničkih radova
na uređenju 1. kata SŠ Bartula Kašića Pag-1.FAZA
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Iznošenje iz prostorija obuhvaćenih radovima opreme i inventara (ormari, klupe, stolice i sl.), odlaganje na sigurno mjesto, zaštita pvc folijom te ponovno unošenje i postava na prvobitno mjesto nakon završetka radova.
| m2 | 279 |  | 0
0
2. Pažljivo skidanje školske ploče, odlaganje na sigurno mjesto, zaštita pvc folijom te postava na prvobitno mjesto nakon završetka radova. U cijenu uključen novi ovjesni pribor (vijci, tiple i sl.) sve do potpune gotovosti. |  |  |  | 0
| kom | 3 |  | 0
0
3. Demontaža unutarnjih drvenih vrata (krilo+dovratnik), utovar u vozilo i odvoz na deponiju. |  |  |  | 0
a/ vrata vel. 90x210 cm | kom | 1 |  | 0
0
4. Rušenje obloge stropne konstrukcije koja se sastoji od žbuke i trstike, utovar u vozilo i odvoz na deponiju. U cijenu uključena potrebna radna skela. Rad na visini do 3,65 m. U cijenu uključena zaštita poda kartonom i pvc folijom prije početka rušenja. |  |  |  | 0
| m2 | 279 |  | 0
0
5. Rušenje pregradnih zidova debljine 10 cm izvedenih od drvene podkonstrukcije odostrano obložene lamperijom, utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju. |  |  |  | 0
| m2 | 52 |  | 0
0
UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
B/ GIPSKARTONSKI RADOVI
1. Dobava materijala i izvedba obloge stropa gipskartonskim pločama debljine 1,25 cm na tipskoj pocinčanoj podkonstrukciji (visina ovjesa cca 10-30 cm) ovješenoj o rebrastu međukatnu konstrukciju. U cijenu uključen sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva i izrezivanje potrebnih otvora (rasvjeta i sl.) te sve ostalo potrebno za dovođenje stropne plohe u kompletno dovršeno stanje spremno za grundiranje i soboslikarsku obradu, prema tehnologiji i uputama proizvođača.Stropove postavljati nakon montaže instalacije.U cijenu uključena pokretna radna skela. Rad na visini do 3,65 m. Prostor između stropne konstrukcije i gips-kartonskih ploča ispuniti mineralnom vunom d=10 cm što je uključeno u cijenu. U cijenu uključena i parna brana. |  |  |  | 0
| m2 | 279 |  | 0
0
2. Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova dvostrukim gipskartonskim pločama debljne 1,25 cm na tipskoj pocinčanoj podkonstrukciji. Ukupna debljina zida iznosi 12,5 cm (sa obadvije strane 2x obična ploča).U cijenu uključen sav potreban materijal, pribor, spojna sredstva, bandažiranje i gletanje spojeva i izrezivanje potrebnih otvora te sve ostalo potrebno za dovođenje zida u kompletno dovršeno stanje spremno za grundiranje i soboslikarsku obradu, prema tehnologiji i uputama proizvođača. Prostor između ploča ispuniti staklenom mineralnom vunom Akustik Board d=10 cm. U cijenu uključena postava ojačanja za montažu vrata ( 4 kom). |  |  |  | 0
| m2 | 52 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
0
3. Dobava materijala i izvedba vertikalnog instalacijskog kanala koji se izvodi od gipskartonskih ploča debljine 1,25 cm na tipskoj pocinčanoj podkonstrukciji. U cijenu uključen sav potreban ovjes, pribor, spojna sredstva i izrezivanje potrebnih otvora te sve ostalo potrebno za dovođenje u kompletno dovršeno stanje spremno za grundiranje i soboslikarsku obradu, prema tehnologiji i uputama proizvođača.U cijenu uključena pokretna radna skela. Rad na visini do 3,50 m. Presjek instalacionog kanala 20x20 cm (razvijena širina 40 cm). |  |  |  | 0
| m' | 11.5 |  | 0
0
4. Dobava i ugradnja u spušteni strop limene revizije 20x20 cm. |  |  |  | 0
| kom | 6 |  | 0
0
UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
C/ SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. Dobava materijala te bojanje zidova i stropova od gipskartonskih ploča poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora i odobrenju nadzorne službe. U cijenu uključeno nanošenje impregnacije i boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača. U cijenu uključena pokretna radna skela. Rad na visini do 3,65 m.
a/ zidovi | m2 | 110 |  | 0
b/ stropovi | m2 | 279 |  | 0
0
2. Dobava materijala i bojanje ožbukanih zidova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora i odobrenju nadzorne službe. U cijenu uključeno djelomično struganje stare boje, kompletno gletanje te nanošenje impregnacije i boje sa svim predradnjama i postupkom nanošenja prema uputi proizvođača. U cijenu uključena pokretna radna skela. Rad na visini do 3,65 m. |  |  |  | 0
| m2 | 660 |  | 0
0
UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos
D/ STOLARSKI RADOVI
1. Nabava, doprema i montaža drvenih zaokretnih vrata. Dovratnik za zid debljine 12 cm izrađen je od MDF bloka dimenzija 44x120 mm te oplemenjen visokokvalitetnom folijom u boji i dekoru po izboru investitora. Vratno krilo debljine 40 mm izrađeno od okvira od mediapana obloženog HDF-om, oplemenjeno visokokvalitetnom folijom te ispunjeno cjevastom ivericom. Krilo i dovratnik u istom dekoru. U cijenu uključen sav potreban okov, brtva, cilindar brava, kvake, opšavne letvice i gumeni zaustavljač na podu sve do potpune funkcionalnosti. Točne mjere uzeti na licu mjesta.
a/ vrata vel. 90x210 cm | kom | 1 |  | 0
0
UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
E/ RAZNI RADOVI
1. Pažljivo skidanje sa zidova slika, panoa i sl. odlaganje na mjesto koje odredi investitor te ponovna postava na prvobitno mjesto nakon završetka radova. |  |  |  | 0
| kompl. | 1 |  | 0
0
2. Čišćenje gradilišta za vrijeme radova. Stavka obuhvaća svakodnevno čišćenje prostorija obuhvaćenih radovima i prostorija koje nisu obuhvaćene radovima ukoliko dođe do njihovog onečišćenja. |  |  |  | 0
| kompl. | 1 |  | 0
0
3. Detaljno čišćenje prije primopredaje prostorija obuhvaćenih radovima. Stavka uključuje čišćenje stolarije, podova, opreme i sl. sve spremno za korištenje.Ukoliko dođe od onečišćenja prostorija koje nisu obuhvaćene radovima izvođač je iste dužan očistiti o svom trošku. |  |  |  | 0
| kompl. | 1 |  | 0
0
UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
B/ GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
C/ SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
D/ STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
E/ RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI BEZ PDV-a |  |  |  | 0
O V J E R A P O N U D E:
...................................................

## Elektrotehnika
[6 empty] | INVESTITOR: | Srednja škola Bartula Kašića, Pag
|  |  |  | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  | NARUČITELJ: | Srednja škola Bartula Kašića, Pag
[6 empty] | GRAĐEVINA: | Adaptacija prostora srednje škole
Pozicija | [5 empty] | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos
TROŠKOVNIK GRAĐENJA
ELEKTROTEHNIKA
1. FAZA : Komunikacije + WC+spremište, informatika, učionica 1, zbornica, učionica 2
SADRŽAJ
A. |  |  |  |  | TROŠKOVI GRAĐENJA
A. | 1 |  |  |  | OPĆI I TEHNIČKI UVJETI I NAPOMENE KOJE SE MORAJU PRIMJENITI TIJEKOM DEFINIRANJA CIJENA TROŠKOVNIČKIH STAVKI
A. | 2 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
A. | 3 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA, na primjer GRAĐEVINSKE
A. | 4 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. | 5 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
A. | 6 |  |  |  | ELEKTRO ENERGETSKI ORMARI
A. | 7 |  |  |  | SVJETLOTEHNIKA
A. | 8 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA ELEKTRO ENERGETSKA OPREMA
A. | 9 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA OPREMA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
A. | 10 |  |  |  | SUSTAVI ZAŠTITNIH INSTALACIJA
A. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE OKONČANJE PREGLEDA, MJERENJA I ISPITIVANJA
B. |  |  |  |  | OSTALI TROŠKOVI REALIZACIJE - NISU PREDMET TROŠKOVNIKA
B. | 1 |  |  |  | OBVEZE INVESTITORA (samo neke bitnije zakonski definirane):
|  |  | 1 |  | Mjesto građenja oslobođeno od stvari i osoba
|  |  | 2 |  | Osiguranje prisutnosti stručnog nadzora
|  |  | 3 |  | Osiguranje prisutnosti projektantskog nadzora
OVJERA PONUDITELJA GRAĐENJA:
A. |  |  |  |  | TROŠKOVI GRAĐENJA
A. | 1 |  |  |  | OPĆI I TEHNIČKI UVJETI I NAPOMENE KOJE SE MORAJU PRIMJENITI TIJEKOM DEFINIRANJA CIJENA TROŠKOVNIČKIH STAVKI
Zadatak i njegovo rješenje:
Troškovnik je rađen osnovom arhitektonske podloge i projektnog zadatka.
Projektni za datak definiran je od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Dražen Džepina d.i.g. i ravnateljice u cilju privođenja elektrotehničkih instalacija SŠ Bartul Kašić, Pag, tehničkoj ispravnosti.
Ovim troškovnikom obuhvaćen prostor dijela 2. kata postojeće građevine koju u cijelosti uporabljuje srednja škola.
Radovima će se promijeniti GRO škole, kompletan glavni energetski razvod, uvesti razvodni ormari po zasebnim funkcionalnim cjelinama, izvesti novi NN razvod do fiksnih i prijenosnih trošila, nove energetke priključnice, opća rasvjeta, sigurnosna rasvjeta, glavni razvod elektroničkih komunikacija sa razvodom do EKI priključnica, instaliranje novih EKI priključnica. Postojeće 4 lokacije EKI ormara, informatika, zbornica, knjižnica i tajništvo će se međusobno povezati sa FTP i optičkim kabelima. Klima jedinice, školsko zvono, wifi oprema i slično, zadržavaju se u prostoru uz zamjenu kabliranja. Rasvjetne armature sanitarnog čvora se zadržavaju postojeće kao i Amstrong strop u tim prostorima. Energetski i EKI razvod u prostoriji informatike za računala se zadržava uz izmjenu NN ormara.
Tijekom građenja kontinuirano provoditi potrebne preglede, mjerenja i ispitivanja po za to nominiranom ispitivaču. Po okončanju građenja sastaviti završna izviješća po ispitivaču i izvođaču - inženjeru gradilišta elektrotehničke struke. U njima opisati tijek provedbi građenja te provedenih radnji u pogledu kontinuirane provedbe pregleda, mjernja i ispitivanja, tehničkoj ispravnosti, nominacije materijala i opreme te jednakosti izvedenih radova sa dokumentacijom.
Nakon okončanja pregleda, mjerenja i ispitivanja provesti obuku korisnika koja mora biti organizirana u min. dva neuzastopna termina, termina sa međusobnim minimalnim vremenskim odmakom od 7 dana.
Okončanje građenja završava primopredajom između investitora i izvođača.
Pri radu na ponudi i definiranju jediničnih cijena treba imati na umu, ne zaboraviti uključiti u jedinične cijene i slijedeće:
1 | Svaka želja za promjenom mora biti provedena u skladu sa procedurom koja je zakonski, strukovno i natječajnom dokumentacijom definirana. Troškovnik je prioritetno namjenjen obračunu i naplati izvedenih radova preko građevinske knjige. Građevinska knjiga se mora voditi svakodnevno, a njeno vođenje je obvezno i u slučaju ugovaranja posla po principu "ključ u ruke". Ponuditelju se svakako preporuča, obići mjesto građenja prije predaje ispunjenog ponudbenog troškovnika.
2 | Stavke troškovnika ako i nije jasno navedeno, podrazumijevaju se sa dobavom, dopremom na gradilište, skladištenja do i na gradilištu, ugradbom, osiguranjem, čuvanjem te sa svim dodatnim troškovima vezanim za finalizaciju i osposobljavanje funkcionalnih cjelina instalacija i sustava ali i cijele građevine. Po okončanju građenja građevina te njene instalacije i sustavi moraju biti u tehnički ispravnom stanju, funkcionalne a sve u uporabljivom stanju.
3 | U nastavku su navedeni neki primjeri troškova koji mogu nastati tijekom građenja, do primopredaje, ili su zakonska obveza izvođača tijekom građenja a koji moraju biti sastavni dio iskazane jedinične ponudbene cijene. Primjeri:
- | sve vrste potrošnih, montažerskih, pomoćnih i ostalih materijala, opreme te radova do potpune gotovosti svake pojedine stavke i građevine u cijelosti. Potrošni izolacijski, spojni, montažerski i ini materijal kao što su: izolir traka, vijčana oprema, spojni kabeli, tuljci, kabelske spojnice i kabelski završetci ako nisu zasebno specificirani, spojne redne stezaljke i stezaljke za pričvršćenje kabela, obilježavajuće trake, PVC štitnici, ...
- | PVC trajne oznake kabela u ormarima i duž trasa, PVC trajne oznake priključnica u skladu sa shemama ormara, PVC trajne oznake opće i sigurnosne rasvjete, PVC trajne oznake i ostale krajnje opreme kao što su: PP zaklopke, javljači i isklopna tipkala raznih tipova i namjena, ...
- | rad na visini >= 3,0m što uključuje osposobljene radnike, ali i potrebnu osobnu zaštitnu opreme te opremu za siguran rad na visini.
- | kontakt i koordiniranost sa javnopravnim tijelima te osiguranje i zaštita postojećih ili već izvedenih instalacija javnopravnih tijela
- | mehanička i ina zaštita i osiguranje postojećih ili već izvedenih radova; instalacija, materijala i opreme
- | čišćenje gradilišta i okoliša od opreme, materijala, otpada, saniranja oštečenja nastala u okolišu k.č. i izvan nje nastali tijekom građenja, finalno čišćenje građevine i spramanje za primopredaju.
- | Sve navedeno te ostalo što je u izvođač u obvezi provoditi a u skladu sa zakonskom regulativom i ne navodi se u troškovniku građenja a može biti ili dokumentacija ili provedba kao što je organizacija gradilišta, organizacija građenja, primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara, primjena sanitarnih mjera, osiguranje gradilišta i ostalo, mora biti uključeno u jedinične cijene ponudbenih stavki troškovnika. Osnovom toga izvođač ne može potraživati naknadno bilo koja sredstva i naknade te produžetak roka.
- | gradilišni priključak na komunalnu i inu infrastrukturu, a u slučaju nemogućnosti priključenja na NN mrežu ODSa istu osigurati iz drugih izvora električne energije npr. iz dizel električnog agregata uključno sda troškom goriva, održavanja i ostalo, a na komunikacijsku mrežu koncesionara preko bežičnih modula. Troškovi potrošnje električne energije i elektroničkih komunikacija gradilišta.
- | u skladu sa pravilnikom o gradilištima, izrada projektne dokumentacije u svezi gradilišnog razvoda električne energije za cijelo vrijeme građenja, kontinuirana provedba pregleda, mjerenja i ispitivanja te izvedba i adaptiranje gradilišnog razvoda u skladu sa potrebama građenja ispitivanje elektrotehničkih gradilišnih instalacija te rad pod naponom u slučaju potrebe - određuje organizacija građenja, troškove u svezi potrošnje električne energije, EKI priključka, bilo koji troškovi u svezi horizontalnog i vertikalnog transporta, troškove ljudi, njihovog transporta, prehrane, spavanja i slično, svi troškovi opreme i strojeva proizišli iz posjedovanja i uporabe na gradilištu (nabava, amortizacija, servis,...),
- | rad pod naponom u slučaju potrebe - određuje organizacija građenja,
- | bilo koji troškovi u svezi horizontalnog i vertikalnog transporta tijekom građenja,
- | troškovi ljudi, njihovog transporta, prehrane, spavanja i slično,
- | svi troškovi opreme i strojeva proizišli iz posjedovanja i/ili najma i uporabe na gradilištu (nabava, amortizacija, servis,...),
- | zaštitne kacige, prsluci, zaštitna odjeća, obuća, rukavice, specijalizirani alati i oruđa u skladu sa radnim zadatcima
- | rad na visini, rad na visini uz primjenu pokretne radne skele sa primjenom zaštite podloge na kojoj se rad provodi kao što je to primjena linoleuma dimenzija 2x tlocrtne površine radne skele; općenito zaštita svih podova prostorija prije početka radova kartonom i krutom PVC folijom, PVC foliju na krajevima dignuti uz zid cca. 20cm i pričvrstiti krep trakom,
- | zaštita i čuvanje gradilišta, osiguranje gradilišta (minimalno u skladu sa Zakonom o građenju) kod osiguravajućih kuća od šteta nastalih ljudskom pogreškom ili od atmosferlija i sl., od otuđivanja, od vandalizma i sl., mehaničko osiguranje već izvedenih radova,
- | za sve materijale i/ili opremu koja se uporabljuje tijekom građenja izvođač će o svom trošku osigurati pravilno skladištenje i čuvanje, poduzimanje svih mjera na osiguranju od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja,
- | rad izvan radnog vremena i rad noću - ako je to vidljivo da traženi rok neće osigurati završenje ugovornih obveza radom samo u jednoj smjeni,
- | svakodnevno čišćenje gradilišta, svakodnevno sortiranje otpada sa odvozom na deponij i ishođenom potvrdom o deponiranju, sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom demontiranja. Kod postojeće demontirane opreme i materijala potrebno dobiti pismenu suglasnost Investitora na odvoz ili pismenu provedbu primopredaje, sortiranje viška opreme i materijala nastao tijekom izvođenja, Odvoz na skladište izvođača tj. na skladište Investitora u slučaju da je plačen uz predhodni primopredajni zapisnik.
- | Skladištenje, transport i ugradbu materijala i opreme izvoditi u skladu sa uputama proizvođača te ako su dane i uputa iz dokumentacije.
4 | Tijekom građenja primjenjivati trenutno važeću zakonsku regulativu (zakone, pravilnike, tehničke propise, norme i EU direktive). Ugrađeni materijali i oprema mora biti u skladu sa u projektu definiranom kvalitetom (tehničkim i drugim uvjetima), a ako ista nije izrijekom navedena onda ona mora biti u kvaliteti koja je minimalno u skladu sa zakonskom regulativom sukladno tipu i namjeni građevine, mikrolokaciji izvedbe sa utjecajima iz i na okoliš.
5 | Po završetku građenja, građevina u cjelini mora biti u skladu sa tehničkim rješenjem i namjenom definiranom po projektantu, u cijelosti funkcionalna i uporabljiva.
6 | Kad je neki proizvod po projektantu jednoznačno određen po imenu tj. proizvođačkom tipu i proizvođaču, onda se mora omogućiti ponuditelju da ponudi i neki drugi po njemu jednakovrijedan proizvod koji je primjeren namjeni, mjestu ugradbe, tehničkim karakteristikama i svemu drugome po čemu je projektant odabrao proizvod koji je naveo u projektu i/ili troškovniku.
OPASKA: Ponuditelj osim jedinične cijene ne smije mijenjati troškovnik, a posljedica je automatsko odbijanje ponude. Ponuditelj ne smije upisivati imena proizvoda, jer je kao prvo to promjena troškovnika, a isto je predmet nominiranja tijekom građenja.
Projektant osim u iznimnim slučajevima može navesti točno ime proizvoda i proizvođača. Projektant za proizvode koji su dostupni po raznim proizvođačima odrediti razinu kvalitete proizvoda njegovim brendiranjem čime spriječava nelojalnu konkurenciju proizvodima loše kvalitete.
Tijekom procedure nominiranja proizvoda, upis nekog drugog proizvoda, NE ZNAČI automatski da je taj ponudbeni proizvod i uistinu jednakovrijedan, a ZASIGURNO NE i da je automatizmom i PRIHVAČEN. JEDINA osoba koja može odlučiti o jednakovrijednosti nekog proizvoda je autor, a to je projektant, a konačnu financijsku odluku donosi investitor.
7 | Bilo kakve potrebne ili naknadno izražene želje za izmjenama tijekom građenja, bilo kojeg sudionika građenja, odnosno odstupanja od dokumentacije pa bile one po nekom i "male" i/ili "nebitne" i/ili "koje ne utječu na ...", izrijekom su zakonski zabranjene bez pismene suglasnosti projektanta. Samo projektant ima pravo odlučivati što je, a što nije "mala" ... izmjena i koje izmjene utječu, a koje ne utječu na građevinu i u kojoj mjeri pa do potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole.
8 | U skladu sa zakonskom odredbom, svi nekvalitetno izvedeni radovi, radovi izvedeni proizvodima za koju nisu priloženi dokazi o kvaliteti i porijeklu ili su dostavljeni dokazi neprimjereni traženom, radovi koji nisu u skladu sa dokumentacijom, moraju se otkloniti a oprema zamijeniti tehnički ispravnom i sa valjanim dokazima kvalitete. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su zakonskom regulativom i strukovnim pravilima, a o njima odlučuje nadzorni inženjer. Izvođač je dužan prema u dokumentaciji danim naputcima ili po naputcima nadzornog inženjera sve mjere - tehničke vrijednosti provjeravati u naravi, te o svim neusklađenostima između dokumentacije i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera. Projektant će donijeti odluku o smjeru nastavka radova, a po tome nadzorni inženjer mora postupiti uz financijsku suglasnost investitora.
9 | Sva odstupanja i izmjene od dokumentacije, zakonske regulative i priznatih tolerancija, neovisno kada se po nadzornim inženjerima, investitoru/korisniku ili projektantu primjete, izvođač je u obvezi otkloniti o svom trošku bez prava traženja dodatnih potraživanja te uz sanaciju svih šteta koji mogu nastati tim radnjama.
10 | Izvođač je u zakonskoj obvezi prije narudžbe materijala i/ili opreme provesti nominiranje (zahtjev za nominiranje sa privitcima ovisno o tipu i namjeni proizvoda a najmanje izjava prodavača te izjava o sukladnosti i/ili izjava o svojstvima) i ishoditi pismenu suglasnost nadzornog inženjera. Po odobrenju nadzornog inženjera, proizvod se može nabavljati. Po dolasku proizvoda na gradilište dostaviti nadzornom inženjeru i dokaz o njihovom porijeklu - dostavnicu koja mora biti od nominiranog prodavača. Dokazi moraju biti u skladu sa dokumentacijom i zakonskom regulativom. Osim navedenog uz proizvod se dostavlja njihova jamstvena dokumentacija, dokumentaciju u svezi načina ugradbe, uporabe i održavanja te protokole pregleda, mjerenja i ispitivanja (ako su propisani za te materijale i/ili opremu). Svi podaci o tome moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
11 | Investitor je u obvezi gradilište predati izvođaču oslobođeno od ljudi, stvari i opreme, a naročto one koja je njemu svhovita,uporabljiva, vrijedna,... .
12 | Izvođač je u obvezi odmah po početku građenja a prije samog građenja nominirati pravnu osobu i po njoj predloženu fizičku osobu u svojstvu provedbe pregleda, mjerenja i ispitivanja. Nakon ishođenja pismene suglasnosti nadzornog inženjera može se navedeni posao naručiti i početi provoditi. Provođenje ide paralelno sa građenjem. Nadzorni inženjer o tijeku radova ispitivača mora biti predhodno pismeo izviješćen a za pojedine radove i fizički prisutan. Svi podaci o provedbi rada ispitivača moraju biti uneseni u građevinski dnevnik.
13 | Gradilišne obveze izvođača su definirane zakonom i ekonomski su sastavni dio jediničnih cijena svih stavki i provode se do ishođenja uporabne dozvole:
• Izrada terminskog(ih) plana(ova), izrada plana rada prema pojedinima fazama iz terminskog plana u pogledu rada, broja ljudi i nj. stručne spreme, opreme, materijala, oruđa za rad, zaštite na radu,... . U cijeni su i sve njihove izmjene i dopune tijekom građenja.
• Izrada metodologije građenja u skladu sa terminskim planom iz kojeg se vidi provedba terminskog plana. U cijeni su i sve izmjene i dopune tijekom građenja.
• Izrada plana gradilišta, prometne i ine regulacije sa osiguranjem neometanog prometa ljudi i vozila te materijala i opreme za cijelo vrijeme trajanja građenja uključno sa njenom provedbom za cijelo vrijeme građenja.
• Izrada projekta NN razvoda gradilišta i priključenje na NN mrežu. Projekt za cijelo vrijeme građenja permanatno mijenjati sukladno potrebama - izmjenama tijekom građenja. Svi troškovi koji proizilaze iz uvjeta priključenja na NN mrežu kao i potrošnja električne energije tijekom građenja je na trošak izvođača.
• Provedba pregleda, mjerenja i ispitivanja sa izdavanjem protokola i rezulatata mjerenja i ispitivanja sa završnim mišljenjem i tako za svaku izmjenu nastalu tijekom građenja.
• Izrada i ostalih elaborata i dokumentacije vezane za provedbu mjera zaštite na radu i zaštite od požara i njihova provedba za cijelo vrijeme građenja.
• Sudjelovanje u radu svih inženjera gradilišta i voditelja radova na gradilišnim i inim koordinacijama do primopredaje.
14 | Izvođač je u obvezi nakon završetka radova o tome izvijestiti sve sudionike građenja, provesti obuku korisnika i primopredaju radova.
A. | 2 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
Opaska: Definirane jedinične cijene uključuju obveze izvođača koje su navedene u A.1.
A. | 2 | 1 |  |  | Ispitivač kao pravna, te od nje imenovana fizička osoba koja je njen zaposlenik, na poslovima pregleda, mjerenja i ispitivanja tijekom građenja
Odmah po početku građenja, za kontinuiranu provedbu tijekom građenja poslova pregleda, mjerenja i ispitivanja, skračeno "Ispitivač,
izvođač MORA sukladno zakonskoj regulativi ishoditi pismena suglasnost nadzornog inženjera, za pravnu osobu te fizičku osobu koja je zaposlena u pravnoj osobi.
Prije narudžbe i ugovaranja pregleda, mjerenja i ispitivanja od za to registrirane pravne osobe, izvođač mora nadzornom inženjeru dostaviti
nominaciju tih pravnih subjekata te fizičkih osoba koja će provoditi poslove "pregleda, mjerenja i ispitivanja" za cijelo vrijeme trajanja građenja.
Nakon potvrde / prihvačanja nominacijske liste ispitivača po nadzornom inženjeru, izvođač može navedene poslove ugovoriti, a nominirane osobe početi sa radom.
Ispitivač tijekom provedbe ovih poslova mora u skladu sa metodologijom osigurati prisutnost i uvid u te radove nadzornom inženjeru te provoditi i dodatne provjere ako nadzorni inženjer od njega to bude tražio tijekom građenja.
Pregled, mjerenja i ispitivanja provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije, zakonskih i normativnih uputa prema tipu i namjeni građevine i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Tijekom građenja provoditi kontinuirano ove poslove i o njima voditi evidenciju koja se mora predočiti nadzornom inženjeru na uvid.
Dokumentacija kontrole mora biti na gradilištu za cijelo vrijeme građenja dostupna nadzornom inženjeru i inspekijskom nadzoru za to nadležnih institucija.
Poslovi tijekom građenja vezano za gradilište - iz zakonske regulative:
|  |  | a. |  | Zajedno sa inženjerom gradilišta izraditi projekt NN razvoda za potrebe gradilišta i tijekom građenja ga po potrebi gradilišta redovno mijenjati i dopunjavati.
|  |  | b. |  | Provedeni NN razvod gradilišta pregledati i provesti potrebna mjerenja i ispitivanja te izraditi protokole za potrebe dokazivanja ispravnosti NN instalacija i opreme te njene dostupnosti tijekom inspekcijskih i inih kontrola. - vezano za a. stavku.
Opaska: nije potrebno ni "a" ni "b" ako se planom građenja predvidi da će alati biti ručni ili sa aku baterijama bez mogućnosti punjenja tijekom građenja.
Poslovi tijekom građenja vezano za građevinu i dokumentaciju koja se po okančanju građenja kompletira (zasebno specificirano):
|  |  | 1 |  | Ispitivač po imenovanju mora dostaviti metodologiju provedbe ovih poslova.
|  |  | 2 |  | Kontinuirana provedba pregleda, mjerenja i ispitivanja tijekom građenja sa inženjerom gradilišta usklađeno sa dinamikom građenja. svih cjelina radova prije njihovog zatrpavanja, zatvaranja, zaprečavanja i slično, radi provjere tehničke ispravnosti.
Posebna požnja svih cjelina koje se građevinski zatrpavaju, zatvaraju, zaprečavaju i slično, radi provjere tehničke ispravnosti.
Obvezatna provjera da li je inženjer gradilišta napravio fotodokumentaciju. svih ključnih mikropozicija koje neće biti dostupne tijekom naknadnih pregleda i kontrola.
|  |  | 3 |  | Provedba tijekom građenja mjerenja i ispitivanja sukladno tipu elektrotehničkih sustava kao što je to provjera otpora uzemljenja prije konačne sanacije okoliša i ostalo.
|  |  | 4 |  | Planiranje - organiziranje provedbe funkcionalnog pregleda i ispitivanja
|  |  | 5 |  | Planiranje - organiziranje provedbe probnog rada uz pregled i ispitivanja.
Za sve:
Tijek provedbe metodologije rada evidentirati u građevinskom dnevniku.
Ovo se provodi kontinuirano tijekom građenja. Na kraju troškovnika je dan popis dokumentacije koju Ispitivač sastavlja i dostavlja kao konačni dokument po okončanju građenja, investitoru na daljnje čuvanje i uporabu.
Stavka je obvezujuća i osnova za početak građenja.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 2 | 2 |  |  | Pregled, mjerenja i ispitivanja te izrada i korigiranje dokumentacije u skladu sa zatečenim stanjem
GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD, UZEMLJIVAČ GRAĐEVINE I SUSTAV IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
|  |  |  | - | priključni NN kabel do OMM i GROa te od GROa do RO-Informatika
|  |  |  | - | uzemljivač građevine te odvod do OMM i GROa
Utvrditi zatečeno stanje:
|  |  |  | - | blok sheme NN razvoda i razvoda izjednačenja potencijala sa povezivanjem na uzemljivač građevine - utvrditi i nacrtati
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti elektroenergetske instalacije (tip kabela, broj vodiča i nazivni presjek) - sustavi elektro energetike - 2 kom
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti elektroenergetske instalacije (tip kabela, broj vodiča i nazivni presjek) - sustav uzemljenja građevine i sustav izjednačenja potencijala - 5 kom
|  |  |  | - | otpor izolacije
|  |  |  | - | otpor uzemljivača građevine
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti zaštitne, sklopne i ine opreme
Sve radnje izvesti uz nazočnost nadzornog inženjera za elektrotehničke radove, a njega je potrebno predhodno upoznati sa planiranim tijekom i dinamikom provedbe, jer se bez njegove prisutnosti ne mogu provoditi ove radnje.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 2 | 3 |  |  | Pregled, ispitivanje i korigiranje dokumentacije u skladu sa zatečenim stanjem
GLAVNI ELEKTRONIČKI (EKI) RAZVOD - postojeći
|  |  |  | - | od priključne točke građevine do HD ormara pojedinih zasebnih funkcionalnih cjelina unutar građevine, kom 4
Utvrditi zatečeno stanje:
|  |  |  | - | blok sheme EKI razvoda - utvrditi i nacrtati
|  |  |  | - | nazivne vrijednosti elektroničke instalacije (tip kabela, broj vodiča i nazivni presjek)
Sve radnje izvesti uz nazočnost nadzornog inženjera za elektrotehničke radove, a njega je potrebno predhodno upoznati sa planiranim tijekom i dinamikom provedbe, jer se bez njegove prisutnosti ne mogu provoditi ove radnje.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 2 | 4 |  |  | Demontiranje elektrotehničke opreme i materijala.
Demontiranje provoditi na način da se ista što manje devastira.
Demontiranu opremu po demontiranju popisati i nakon svakog radnog dana predati je zapisnički investitoru na daljnje njeno skladištenje, jer je ista njegovo sredstvo.
U slučaju da investitor ne želi da preuzme demontranu opremu i materijale, i nadalje mora potpisati zapisnik u kojem se tada to izrijekom navodi te se daje iskaz da izvođač sa njom nadalje može raspolagati prema svojoj volji i potrebi.
Izvođač u skladu sa zapisnikom mora nadzornom inženjeru dati na znanje da li se materijali i oprema odvoze na deponij ili skladište u njegovom skladištu.
Za svu opremu koja se definira kao privremeno demontirana jer će se ista ponovno montirati izvođač mora osigurati u skladu sa opremom i primjereno skladištenje, čuvanje i slično,
odnosno sve radnje kako bi se oprema zaštitila od mehaničkih i inih oštećenja ili uništenja.
Izvođač u slučaju prihvačanja privremenog skladištenja za to mora imati primjrene uvjete.
Izvođač u slučaju dogovora da se oprema deponira, mora po njenom deponiranju dostaviti potvrdu o deponiranju. U cijenu uključiti odvoz na deponij udaljen od mjesta rada do:
- Udaljenost deponije do 20 km.
Elektrotehničke instalacije se u slučaju polaganja u cijevima, na kebelskim policama, u PVC i inim cijevima i sl., izvlači iz njih, a kod uzidnog polaganja samo ako je to tehnološki moguće uz ostale planirane radove.
Nedemontirane instalacije (npr. kabelske uzidne) se obvezatno galvanski izoliraju na način da se svi vodiči međusobno vodljivo povežu i elektrotehnički izoliraju toploskupljajućim izolacijskim materijalima sa smolom.
Oprema i materijal:
|  |  | 1 |  | energetski ormari - uzidni PVC do 600x600 mm | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | energetski ormari - nazidni PVC do 600x600 mm | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | elektro radovi potrebni pri prebacivanju OMM iz postojećeg u novoprojektirani ormar (uskladiti prema zahtjevima nadležnog ODSa | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | nazidna Al kanalica dužine 1,0m sa 3 NN priključnice i 3 EKI priključnice sa po dvije priključna mjesta i strujnom zaštitnom sklopkom | kompl. | 2
|  |  | 5 |  | rasvjetne armature različitih tipova (nadgradne i visilice) | kompl. | 13
|  |  | 6 |  | rasvjetne armature različitih tipova (ugradne) | kompl. | 1
|  |  | 7 |  | instalacioni prekidači rasvjete (obični, izmjenjični, križni, tipkala; ugradna, nadgradna) | kompl. | 10
|  |  | 8 |  | priključna mjesta prijenosnih trošila neovisno o broju i tipu pojedinačnih priključnica po mikrolokaciji (ugradni, nadgradni) | kompl. | 25
|  |  | 9 |  | uzidno i/ili nazidno položenu elektrotehničku instalaciju / po trošilu i jediničnoj duljini od do 9 m | kompl. | 30
|  |  | 10 |  | uzidno i/ili nazidno položenu elektrotehničku instalaciju / po trošilu i jediničnoj duljini od do 15 m | kompl. | 25
A. | 2 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
A. | 3 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA, na primjer GRAĐEVINSKE
Opaska: Definirane jedinične cijene uključuju sve obveze izvođača koje su navedene u A.1.
A. | 3 | 1 |  |  | Dubljenje zidova/stropova bezudarnim alatima uz predhodnu pripremu i označavanje trasa (kreda i/ili sprej u boji) za potrebe polaganja instalacionih cijevi / kabela.
Nakon pripreme podloge sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Dubljenje provoditi pažljivo sa primjerenom opremom i metodologijom kako bi bilo što manje naknadnih popravaka / krpanja.
Obračun po m1 izvedenog dubljenja.
Zidovi/stropovi - razne podloge: žbuka, kamen, cigla, AB
|  |  | 1 |  | - uključno do/sa Ø25 | m | 98
|  |  | 2 |  | - uključno do/sa Ø25 x2 | m | 12
|  |  | 3 |  | - uključno do/sa Ø25 x3 | m | 52
|  |  | 4 |  | - uključno do/sa Ø40 | m | 8
|  |  | 5 |  | - uključno do/sa 50x50 mm | m | 5
|  |  | 6 |  | - uključno do/sa 150x40 mm | m | 12
A. | 3 | 2 |  |  | Dubljenje zidova/stropova uz predhodnu pripremu i označavanje trasa (kreda i/ili sprej u boji) za potrebe polaganja instalacionih cijevi/kabela.
Nakon pripreme podloge sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Dubljenje provoditi pažljivo sa primjerenom opremom i metodologijom kako bi bilo što manje naknadnih popravaka / krpanja.
Obračun po m1 izvedenog dubljenja.
Zidovi/stropovi - miješane podloge: žbuka, cigla, AB
|  |  | 1 |  | - uključno do/sa Ø25 | m | 30
|  |  | 2 |  | - uključno do/sa Ø25 x2 | m | 5
|  |  | 3 |  | - uključno do/sa Ø25 x3 | m | 10
|  |  | 4 |  | - uključno do/sa Ø40 | m | 5
|  |  | 5 |  | - uključno do/sa 50x50 mm | m | 5
|  |  | 6 |  | - uključno do/sa 150x40 mm | m | 8
A. | 3 | 3 |  |  | Dubljenje zidova uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije (kreda i/ili sprej u boji), a za potrebe ugradbe opreme.
Nakon pripreme sa označavanjem neophodno je oznake zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Dubljenje provoditi pažljivo sa primjerenom opremom i metodologijom kako bi utori bili primjereni opremi koja se ugrađuje uz što manje naknadnih popravaka / krpanja.
Obrube prekomjerne izvedbe, građevinski, strukovno obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom i cementnim mortom, a do razine gletanja.
Kod ugradne opreme čija konačna dimenzija ovisi o radioničkim nacrtima, obračun uskladiti sa radioničkim nacrtima.
Zidovi - razne podloge (rasuti materijal, cigla, kamen):
|  |  | 1 |  | - za elektrotehničke ormare i kutije dim. do 0,05m2 i dubine do 150mm | kompl. | 4
|  |  | 2 |  | - za elektrotehničke ormare i kutije dim. do 0,85m2 i dubine do 150mm - proširenje postojeće | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | - za elektrotehničke ormare i kutije dim. do 1,5m2 i dubine do 200mm - proširenje postojeće | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | - za instalacijske kutije - modul 2; komplet za građevinu | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | - za instalacijske kutije - modul 4; komplet za građevinu | kompl. | 1
|  |  | 6 |  | - za instalacijske kutije - modul 6; komplet za građevinu | kompl. | 1
AB zidovi:
|  |  | 7 |  | - za elektrotehničke ormare i kutije dim. do 0,4m2 i dubine do 150mm | kompl. | 1
|  |  | 8 |  | - za elektrotehničke ormare i kutije dim. do 0,9m2 i dubine do 200mm | kompl. | 1
A. | 3 | 4 |  |  | Izrada prodora uz predhodnu pripremu i označavanje mikrolokacije (kreda i/ili sprej u boji) za potrebe polaganja kabel trasa.
Nakon pripreme sa označavanjem mikrolokacije i da li je, ili nije, pojedini prodor, prodor između različitih požarnih zona, neophodno je označavanje zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Prodor provoditi u skladu sa tipom materijala u kojem se prodor provodi, primjenom za to specijaliziranog alata, npr vibracione bušilice, bušilice sa krunom, dijamantno bušenje, ... ili ručnim preslaganjem kamena.
Obrada prodora bez protupožarnih zahtjeva:
Poslije izrade prodora, unutar njega položiti krutu elektroinstalacijsku cijev visoke mehaničke otpornosti (1250N/5cm) fiksirajući je primjenjujući cementnu žbuku.
Obrube građevinski obraditi u skladu sa nastalom štetom npr. sa armaturnom mrežicom do razine gletanja.
Cijev mora biti LSHF odnosno: malodimna, bez halogena, ne smije podržavati gorenje, ne smije imati kapajuće taljenje, ... .
Poslije polaganja elektroinstalacijskih cijevi i kabela u njoj, nepopunjeni prostor položene cijevi po cijeloj dužini popuniti instalacionom
jednokomponentnom pištoljskom poliuretanskom pjenom (PU) s ozonskim neutralnim pogonskim plinom za montažu i brtvljenje.
AB zidovi/grede i/ili stropovi debljine do 25 cm:
|  |  | 1 |  | - do Ø50 mm | kompl. | 1
|  |  | 2 |  | - do 150 cm2 | kompl. | 1
Cigleni zidovi do 25 cm:
|  |  | 3 |  | - do Ø50 mm | kompl. | 2
|  |  | 4 |  | - do 150 cm2 | kompl. | 1
Kameni zidovi do 30 cm:
|  |  | 5 |  | - do Ø50 mm | kompl. | 2
|  |  | 6 |  | - do 150 cm2 | kompl. | 2
Kameni zidovi do 55 cm:
|  |  | 7 |  | - do Ø50 mm | kompl. | 2
|  |  | 8 |  | - do 150 cm2 | kompl. | 4
A. | 3 | 5 |  |  | Izrada foto dokumentacije svih faza građenja.
Fotodokumentirati sve što neće biti vidjvo ili dostupno u tijeku pregleda, primopredaje i/ili tehničkog pregleda.
Dokumentacija mora biti provedena na način da se vide karakteristične: mjere - dimenzije, količine ali i mikrolokacije spojnih i inih mjesta tj. svih radnji i mikrolokacija ugradbe opreme koje neće biti naknadno dostupna i vidljiva.
Dokumentirane mikrolokacije ne smiju biti naknadno sporne s gledišta gdje i u koje su vrijeme napravljene.
Dokumentirano:
|  |  | 1 |  | elektrotehničke trase koje po okončanju radova, a prije njihovog zatvaranja ili prekrivanja pri čemu neće biti naknadno dostupne i vidljive za kontrolu
|  |  | 2 |  | elektrotehničke uzemne trase; dubina iskopa, debljina posteljice, položaj kabela i oprema prije zatrpavanja
|  |  | 3 |  | mikrolokacije i izgled elektrotehničkih spojnih i inih mjesta koji neće biti naknadno dostupne i vidljive
|  |  | 4 |  | svi prodori
Dokumentaciju izrađivati kontinuirano i dostupno nadzornom inženjeru tijekom građenja, a najkasnije prije situiranja tih radova.
Dokumentaciju predati isprinatano i uvezano u jednom kompletu te u digitalnom obliku na npr. nakom USB sticku uz ostalu gradilišnu dokumentaciju. Dokumentaciju ovjerava inženjer gradilišta.
Fotografije se moraju izrađivati na način da ih je moguće i naknadno bez greške povezati sa mikrolokacijom predmeta snimanja.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 3 | 6 |  |  | Građevinska krpanje izdubljenih zidova i stropova nakon polaganja elektroinstalacijskih PVC cijevi i/ili kabela te ostalih gređevinskih oštečenja nastalih tijekom radova.
Rabiciranje svih oštećenja u zidovima / stropovima i svih spojeva različitih materijala (nastalim elektrotehničkim i građevinskim radovima: izrada utora, prodora, zazidavanja, pilanja...)
sa plastičnom mrežicom otpornom na alkalije koja se postavlja utisnuta u sloj cementno-vapnene glet mase.
Širina takvih "krpanja" je do 12cm.
Izvedbu krpanja izvesti u skladu sa uputama proizvođača materijala i mikrolokaciji izvedbe.
Izvedba do razine gletanja i ličenja.
|  |  | 1 |  | - za sva dubljenja i izrade utora i prodora po predhodnim specifikacijama
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 3 | 7 |  |  | Deponiranje na deponij uz ishođenje dokumentacije o sastavu i količini deponiranog materijala
Odvoz preostalog neuporabljivog materijala i/ili opreme na deponij sa ishođenjem potvrde o deponiranju u skladu sa količinom i sastavom materijala koji se deponira.
Broj odvoza uskladiti sa organizacijom gradilišta, organizacijom građenja i mogučnošću privremenog deponiranja na gradilištu na način da se osigura da je gradilište za cijelo vrijeme građenja redovno čisto i organizirano.
- Udaljenost deponije do 20 km.
[6 empty] | m3 | 1
A. | 3 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA, na primjer GRAĐEVINSKE
A. | 4 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
Opaska: Definirane jedinične cijene uključuju sve obveze izvođača koje su navedene u A.1.
A. | 4 | 1 |  |  | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi za potrebe unutarnjeg razvoda,
Cijev je sa uvučenom žicom, namjenjena polaganju pod žbuku, u gips kartonskim pregradama, na kabel trase i sl.,
samovračajuća, za min. 750N opterečenje na tlak, min. 2J na -5°C otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, LSHF - ne podržava gorenje, samogasiva, bez halogena.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom istih karakteristika i istog proizvođača do pune funkcionalne uporabljivosti.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 700
|  |  | 2 |  | - PVC cijevi : Ø40 | m | 30
|  |  | 3 |  | - PVC cijevi : Ø50 | m | 15
A. | 4 | 2 |  |  | Elektroinstalacione PVC rebraste cijevi namjenjene trasiranju za opremu na fasadi, krovištu i/ili u okolišu, otvorenom prostoru.
Cijev je namjenjena polaganju na otvorenom prostoru, te za prijelaz iz unutarnjeg u vanjski prostor za povezivanje opreme na fasadi, krovištu, u okolišu, a polaganjem na zid, na kabel trase i slično,
samovračajuća, za min. 320N opterečenje na tlak, min. 2J na -5°C otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, ne podržava gorenje, bez mikropora, UV otporna namjenjena polaganju na otvorenom prostoru.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom istih karakteristika i istog proizvođača do pune funkcionalne uporabljivosti.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 | m | 45
A. | 4 | 3 |  |  | PVC cijevi tkz. PNT cijev za prolaz kabela.
Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda elektroinstalacione nazidne ravne PVC cijevi tkz. PNT cijev.
Cijev je namjenjena nazidnom polaganju, polaganju na kabel trase, uz opremu i sl., bez halogena, za 750N opterečenje na tlak, 2J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, LSHF
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom istih karakteristika i istog proizvođača do pune funkcionalne uporabljivosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Na mjestima polaganja dvije ili više paralelnih cijevi može se uporabiti tipska šina-nosač obujmica.
Konačna izvedba mora biti u IP54 i tome prilagoditi opremu.
|  |  | 1 |  | - PVC cijevi : Ø25 - proizvodna dužina 2m | kompl. | 1
A. | 4 | 4 |  |  | PVC kanalice sa poklopcem za prolaz kabela i/ili ugradbu priključne opreme
Dobava i ugradba za potrebe unutarnjeg razvoda instalacione nazidne ravne PVC kanalice sa poklopcem, pregradom ovisno o veličini, u bijeloj boji.
Kanalica je namjenjena nazidnom polaganju, uz opremu i sl., 1J otpor na udarac, od -5°C÷+60°C, ne podržava gorenje, bez halogena.
Komplet sa svom potrebnom spojnom i inom opremom istih karakteristika i istog proizvođača do pune funkcionalne uporabljivosti.
Međusobna udaljenost zidnih nosača je maksimalno 30cm.
Konačna izvedba je u IP20 i tome prilagoditi opremu.
|  |  | 1 |  | PVC kanalica, jednokanalna cca. 40x40mm | m | 5
|  |  | 2 |  | PVC kanalica, jednokanalna cca. 53x100, za ugradbu priključne NN i EKI opreme i prolaz kabela. Dužine 1,0m sa poklopcima. | m | 1
A. | 4 | 5 |  |  | Perforirana pocinčana polica sa integriranim spojem, sa nosačima i pokrovom za postizanje klase negorivosti E90 u ugrađenom stanju.
Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Vruće pocinčane police sa integriranim spojem, spajanje bez vijaka opružnim spojnim elementom, sa zaobljenim rubovima i poprečnom perforacijom 7x32 mm za ventilaciju kabela.
Ugradbu uskladiti sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvođača.
Prije narudžbe provjeriti na licu mjesta konačnu izmjeru i način ovjesa i u skladu s tim nominirati materijal i opremu.
Cijena je za komplet ugradbu po dužnom metru do funkcionalne uporabljivosti te uključuje dodatnu opremu i materijalu kao što su:
zidni nosači, vijčana i ina oprema u svezi nosača istog proizvođača.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | 60/50/1,0 mm, visina x širina x debljina lima - sa pokrovom, zidnim nosačima i vijčanom i inom opremom | m | 116
|  |  | 2 |  | 60/100/1,0 mm, visina x širina x debljina lima - sa pokrovom, zidnim nosačima i vijčanom i inom opremom | m | 25
A. | 4 | 6 |  |  | PVC stropni/zidni pričvrsni nosači kabela.
Nakon pripreme trase sa označavanjem mikrolokacija nosača, neophodno je istu zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima: tiplama, vijcima..
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | nosač za 5 kabela / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 100
|  |  | 2 |  | nosač za 3 kabela / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 200
|  |  | 3 |  | nosač za 1 kabel / PVC cijevi (cca. svakih 70cm učvršćenje) | kompl. | 300
A. | 4 | 7 |  |  | Instalaciona PVC kutija za prolaz kabela
Nakon označavanja mikrolokacija, neophodno je iste zaprimiti po nadzornom inženjeru.
Komplet sa dodatnom opremom i materijalima. Npr. privremenim poklopcima prije žbukanja, trajnim poklopcima nakon spajanja vodiča.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | - uzidna : Ø60 sa poklopcem | kompl. | 40
|  |  | 2 |  | - uzidna : cca. do 10%, 138x169x70mm | kompl. | 3
|  |  | 3 |  | - uzidna : cca. do 10%, 100x100x70mm | kompl. | 2
A. | 4 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. | 5 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
Opaska: Definirane jedinične cijene uključuju sve obveze izvođača koje su navedene u A.1.
A. | 5 | 1 |  |  | Kabel 06/1 kV duž projektiranih trasa.
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Svi kabeli (u javnim ustanovama/namjene te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi te na putevima evakuacije) moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Kod polaganja u zemljanom iskopu, pridržavati se projektom definiranih dubina ugradbe.
Tijekom polaganja kabela ispoštivati sigurnosne udaljenosti kabela različitih uporabnih funkcionalnosti kao i naponskih razina.
Nije dozvoljeno u jednoj cijevi: polaganje više energetskih izvoda; kabela različitih naponskih razina, različite namjene i slično.
Oznake vodiča kabela uskladiti sa zakonskom regulativom i primjenjenog sustava zaštite pri čemu se kod TN-S obvezatno uporabljuje zaštitni vodič, oznaka -J, a kod TN-C bez zaštitnog vodiča i oznake -O.
Svi zaštitni vodiči moraju biti žuto zelene boje. Kad su u izvedbi vodiča moraju biti dodatno mehanički zaštičeni uvlačenjem u PVC cijevi.
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu dodatnu opremu i materijale koji se uporabljuju tijekom ugradbe, npr. spojnu, vijčanu i slična oprema, OG obujmice, PVC odstojnici u zemljanom kanalu i sl..
DOBAVA i UGRADBA:
ENERGETSKI PRIKLJUČAK i GLAVNI ENERGETSKI RAZVOD
|  |  | 1 |  | N2XH-J 5x35mm2 | m | 35
|  |  | 2 |  | N2XH-J 1x50mm2 | m | 35
|  |  | 3 |  | N2XH-J 5x6mm2 | m | 59
|  |  | 4 |  | N2XH-J 1x16mm2 | m | 5
NHXMH, bezhalogena alternativa NYM kabelu: sa zaštitnim vodom kod kabela sa 3 ili 5 vodiča; Bezhalogeni instalacijski kabel 300/500 V, poboljšanih svojstava za slučaj požara; PVC-om izolirani vodič - 1x, 2x, 3x 4x, 5x, 7x (puni)
|  |  | 5 |  | 3x1,5mm2 | m | 754
|  |  | 6 |  | 3x2,5mm2 | m | 1117
|  |  | 7 |  | 3x4mm2 | m | 120
|  |  | 8 |  | 5x1,5mm2 | m | 50
|  |  | 9 |  | 5x2,5mm2 | m | 10
N2XCH-J, bezhalogeni energetski i signalni kabel s poboljšanim svojstvima u slučaju požara : sa zaštitnim vodom
|  |  | 10 |  | 3x2,5mm2 | m | 50
A. | 5 | 2 |  |  | Izvedba raznih stalnih priključaka (za potrebe energetskih trošila, te za potrebe EE strojarskih trošila i ostele opreme).
Kabelski priključak sa ili bez PVC cijevi te potrebne prolazne kutije, specificirane su zasebno.
Stavka obuhvaća samo spajanje u koje je uračunat sav elektrotehnički spojni i potrošni materijal.
Konačnu mikrolokaciju opreme koju treba pospajati a nije predmet elektrotehničke mape kao što su električne grijalice, split sustavi za grijanje i hlađenje, nape i slično, uskladiti sa inženjerom gradilišta elektrotehničke i strojarske struke.
[6 empty] | kompl. | 6
A. | 5 | 3 |  |  | Izvedba priključka motora za platno, EKI ormara i slično.
Kabelski priključak sa ili bez PVC cijevi te potrebne prolazne kutije, specificirane su zasebno.
Izbor platna nije predmet ove stavke.
Završna uzidna kutija sa poklopcem i 1p+N+PE sabrinim blokom.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na samom terenu u dogovoru investitor/projektant/inženjer gradilišta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanje. | kompl. | 7
A. | 5 | 4 |  |  | EKI - telekomunikacijski kabel, prijenos i obrada podataka
Svi kabeli (u javnim ustanovama/namjene te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi te na putevima evakuacije) moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, PVC kanalice i sl., voditi računa da se polažu odvojeno od energetskih kabela odnosno kabela drugoge naponske razine i namjene..
Prije dobave i ugradbe potrebno je:
- kabele nominirati nadzornom inženjeru
- provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i svu opremu i materijale neophodnu za ugradbu npr. spojnu i pričvrsnu opremu, vijčanu opremu za potrebe učvrščenja na PK trase, OG obujmice i sl.;
spojna/nastavna elektrotehničku opremu u uslučaju pojedinačlne kabel trase, dužine koja je veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; završnu spojnu, zaštitnu i izolacijeku opreme za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
Telekomunikacijski kabeli
TK 59-50 - ... xDSL; ugradba izvan građevine, npr. u zemljanom kanalu
|  |  | 1 |  | 10x2x0,6mm2 | m | 30
TK 58-50 -... xDSL; ugradba u građevini
|  |  | 2 |  | 10x4x0,6mm2 | m | 30
Telekomunikacijski kabeli bez halogena
JEB-H(St)H FE180 E30-E90 - bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel, poboljšanih svojstva za slučaj požara s očuvanom električnom funkcijom od 30÷90min
|  |  | 3 |  | 2x2x0,8mm2 | m | 20
Kabeli za audio/video prijenos
|  |  | 4 |  | kabel sa priključcima HDMI (M) - HDMI (M), High speed, UHD, min. 12m | kompl. | 3
|  |  | 5 |  | kabel sa priključcima USB 2.0 (M) - USB 2.0 (M), min. 5m | kompl. | 3
Kabeli za videonadzor
|  |  | 6 |  | S/FTP, LSHF bezhalogeni; LAN kabel s 4 parice, kategorije 6 sa pojedinačnim zaslonom od Al folije i zajedničkim opletom. | m | 315
AF - Kabeli za zvučnike
|  |  | 7 |  | 2x1,5 mm2 | m | 280
|  |  | 8 |  | J-Y(ST)Y 1x2x0,80 mm2 | m | 25
A. | 5 | 5 |  |  | EKI - LAN kabel i COAX
Ugradbu kabela provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Npr.:
Kod polaganja na pocinčane kabelske police obvezatno se pridržavati uputa o udaljenosti glavnih energetskih kabela, ispuni trase, njenoj nosivosti i sl..
Kod polaganja u PVC kabelske trase - kanalice, voditi računa da se ne polažu različite elektrotehničke instalacije u istoj trasi, da se vodi računa o ispuni trase, i sl.. ...
Svi kabeli u javnim ustanovama te na mjestima okupljanja većeg broja ljudi i na putevima evakuacije moraju biti LSHF, Low Smoke Halgon Free) tj. LSZH, Low Smoke Zero Halogeni i to je uvijet.
U cijenu radova uključiti i prebacivanje/prespajanje kabela i opreme Carneta, te sve ostale moguće potrebne radove, umrežavanja za dovođenje do pune funkcionalnosti sustava (sve u dogovoru sa ovlaštenim osobama Carneta).
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - kabele nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje, trasiranje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i ostalu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i spajanje npr. spojnu, pričvrsnu i vijčanu opremu za potrebe učvrščenja, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
spojna oprema u uslučaju jedinstvene trase dužine veće od proizvodne dužine kabela na bubnju; kabelske završetke i spojni materijal za priključak na opremu.
DOBAVA i UGRADBA:
|  |  | 1 |  | CAT 5e F/UTP LSOF; LAN kabel s 4 parice, kategorije 5e sa zajedničkim zaslonom od Al folije, bezhalogeni. | m | 150
|  |  | 2 |  | CAT 6a U/FTP LSOF; LAN kabel s 4 parice, kategorije 5e sa zajedničkim zaslonom od Al folije, bezhalogeni. | m | 1695
|  |  | 3 |  | Optički kabel multimodni U-DQ(ZN)BH 1000N 1x4 nitni, OM3, 50/125μm | m | 100
A. | 5 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
A. | 6 |  |  |  | ELEKTRO ENERGETSKI ORMARI
Opaska:
Definirane jedinične cijene uključuju sve obveze izvođača koje su navedene u A.1.
(G)RO, općenito, su funkcionalne cjeline koje se sastoje od kučišta raznih izvedbi i materijala te u njemu montirane opreme međusobno povezane u skladu sa zahtjevima građevine, trošila te strukovne regulative, a kao cjelina namjenjeni su:
|  |  |  | - | smještaju i povezivanju elektrotehničke opreme ODSa
|  |  |  | - | smještaju i povezivanju elektrotehničke opreme KORISNIKA
|  |  |  | - | razvodu električne energije do krajnjih trošila
Potrebno je uključiti u vrijednosti jediničnih cijena i provedbu slijedećih opisa koji su povezani za elektro energetskim ormarima:
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...),
montažnim pločama za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama, sabirnicama, a poglavito svim N i PE /PEN u skladu sa shemama i ostalim potrebitim.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički te ostali materijali i oprema kao što su: tuljci, stopice, izolacijske kape i kabelski
završetci, vijčana oprema, elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, sabirnice, zaštite na krajevima sabirnica, redne izlazne stezaljke (L1, L2, L3, N, PE, kabelski kanali, vezice, zaštitni pokrovi
..., a sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti sa dole navedenom opremom.
Dobavu i ugradbu provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa iz zakonske regulative.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice.
Ugradba i spajanje provodi se u skladu sa uputamna proizvođača i danih uputa iz projekta.
Kompletno ožičenje ormara izvesti sa kabelima LS0H karakteristike.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, primjenjen sustav razvoda; oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela glavnog razvoda sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Prilikom isporuke, a najkasnije prije puštanja pod napon dostaviti kompletnu dokumentaciju ormara sa ispitnim listom ormara koja se sastoji od minimalno:
popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču; protokola pregleda, mjerenja i ispitivanja;
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova i sa zatvorenim vratima.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je uključiti u jediničnu cijenu i provesti slijedeće:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te kod GRO i ERO 100% rezerve na dovodnoj strani, a kod svih xROa i 20-30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
Broj vrata ovisi o broju zasebnih sekcija, npr.: priključni, mjerni, glavni razvodni, razvodni za trošila. Pri čemu pojedine cjeline mogu imati i više vrata. Zasebne funkcionalne cjeline moraju biti međusobno pregrađene.
Konačne dimenzije, broj vrata, otvori za kontrolu brojila OMM, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
A. | 6 | 1 |  |  | Elektroenergetski ormar; GRO
Napomena: Ne zaboraviti u jedinične cijene uključiti sve navedeno pod predhodnim opisima za elektro energetske ormare.
DOBAVA, UGRADBA i SPAJANJA:
|  |  | 1 |  | Kučište GROa sa svom opremom i pripremom za montiranje sklopne i ine opreme. | kompl. | 1
Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog metala antikorozivno zaštičen prema proizvođačkom rješenju.
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija cjelokupnog ormara je:
cca. (300x1400x135mm) + (600x1400x135mm) (širina x visina x dubina)
Sa dvije funkcionalne cjeline sa zasebnim metalnim neprozirnim vratima i džepom za dokumentaciju.
Prva cjelina je za smještaj OMM te je namjenjena opremanju po djelatnicima lokalnog operatora distribucijskog sustava (ODS).
U cijenu uključiti dodatni trošak izvođača vezan za tijek prelociranja OMM iz demontiranog ormara u ovaj novi.
Druga cjelina je za smještaj opreme namjenjena potrebama korisnika građevine.
Ormar je ugradne / uzidne izvedbe.
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju:
min. IP30
Ormari neovisno o izvedbi su sa metalnim vratima, obostrane mogućnosti ugradbe sa unutarnjim džepom za sheme, zabravljenjem u više točaka kako se vrata ne bi mogla torziono uvijati, sa dodatnom elzet bravom za kontrolu pristupa.
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180° bez torzije vrata.
Konačne dimenzije, broj vrata, otvori za kontrolu brojila OMM, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | horizontalne sabirnice 250A te sabirnice N i PE sa odvojnim izolatorima - dovod | kompl. | 1
|  |  | 3 |  | horizontalne/vertikalne sabirnice 250A te sabirnice N i PE + izjednačenje potenciojala sa odvojnim izolatorima - iza glavnog prekidača | kompl. | 1
|  |  | 4 |  | 3p prekidač 16kA 20A/C | kom | 1
|  |  | 5 |  | 3p+NPE katodni odvodnik prenapona tip 1+2; Iimp=50kA (10/350 µs), Imax=50kA (8/20 µs) Up <1,3kV | kom | 1
|  |  | 6 |  | 3p kompaktni prekidač 160A/25kA(400V AC), termičko podešenje 0,8÷1 In, fiksni magnetski isklop 10 In, 230V naponski okidač, pomoćni kontakti | kom | 1
|  |  | 7 |  | "gljiva" na vratima (žuto podnožje, crvena glava) IP66 sa ključićem i potrebnim natpisom, te zaštitom od slučajnog isklopa | kompl. | 1
|  |  | 8 |  | LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom | 3
|  |  | 9 |  | 3p automatski osigurač 40A/16kA(400V AC), C tip krivulje | kom | 7
|  |  | 10 |  | 4p strujna zaštitna sklopka 40A, 16kA, 30mA/F (Asi) | kom | 1
|  |  | 11 |  | 4p strujna zaštitna sklopka 25A, 16kA, 30mA/F (Asi) | kom | 1
|  |  | 12 |  | 1p prekidač 6kA 6A/B | kom | 4
|  |  | 13 |  | 1p prekidač 10kA 10A/B | kom | 9
|  |  | 14 |  | 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 10
|  |  | 15 |  | 1p prekidač 10kA 20A/B | kom | 1
|  |  | 16 |  | vremenska sklopka-uklopni sat 16A sa npr. 28 programa | kompl. | 1
|  |  | 17 |  | Sustav kontrole potrošnje - električne energije, toplinske i slično te njihov prijenos u ISGE
Dobava, ugradba i parametriranje do pune funkcionalene uporabljivosti.
Odabir opreme sustava, odnosno po proizvođaču tipizirano rješenje mora osigurati mogućnost interpoliranja i druge naknadno montirane mjerne opreme osim za mjerenje električne energije ali bez potrebe za demontiranjem postojeće opreme.
Sva oprema mora imati mogućnost žičnog npr. M-Bus i radijskog prijenosa podataka do centralne jedinice, a ona prihvat istoga.
Sustav mora biti usklađen za prijenos podataka u ISGE putem informatičke infrastrukture građevine ali imati i interpoliran sustav za GPRS prijenos podataka sa SIM karticom koncesionara po izboru investitora.
Mjerenje utroška električne enerije:
uređaj za povezivanje na brojilo utroška električne energije i prijenos podatataka do centralne jedinice
OPASKA: Brojilo električne energije mora se sa operatorom distrubucijskog sustava opremiti beznaponskim impulsnim davačem. Ovu komunikaciju i dogovor sa HEP ODSom rješava investitor.
Centralna jedinica:
Centralna jedinica za prikupljanje, obradu podataka te prijenos preko interneta ili GPRS na infrastrukturu ISGEa.
Komunikacija sa mjernom opremom preko M-Bus+ žične veze, Wireles M-Bus, sa aktivnom antenom i baterijskim backupom.
SIM kartica sa godišnjim troškom prema koncesionaru elektroničkih komunikacija.
M-Bus ožičenje kabelima u skladu sa mikrolokacijama trasiranja za kompletan sustav; tip ModBUS RS485 kabel/za vanjsko polaganje 2x 2x24AWG (0,51mm promjer, 7x32), AL folijom oplet od pokositrenih bakrenih žica komplet uvučen u cijev, 3m
Godišnjim trošak održavanja sustava.
[5 empty] | Izrada dokumentacije, ispitivanje i puštanje u rad. | kompl. | 1
|  |  | 18 |  | Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 1
A. | 6 | 2 |  |  | Elektroenergetski ormar funkcionalnih cjelina; RO-Informatika
Napomena: Ne zaboraviti u jedinične cijene uključiti sve navedeno pod predhodnim opisima za elektro energetske ormare.
DOBAVA, UGRADBA i SPAJANJA:
|  |  | 1 |  | Kučište RO sa svom opremom i pripremom za montiranje sklopne i ine opreme. | kompl. | 1
Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog metala antikorozivno zaštičen prema proizvođačkom rješenju.
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija cjelokupnog ormara je:
cca. (600x600x90mm) (širina x visina x dubina)
Jedna funkcionalna cjeline sa jednim metalnim neprozirnim vratima i džepom za dokumentaciju.
Ormar je ugradne / uzidne izvedbe.
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju:
min. IP30
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180° bez torzije vrata.
Konačne dimenzije, broj vrata, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt i nominiranje.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | 3p automatski prekidač 40A/16kA (400V AC), C tip krivulje | kom | 1
|  |  | 3 |  | LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom | 3
|  |  | 4 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 10A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 5 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 16A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 6 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 25A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 7 |  | 1p prekidač 10kA 6A/B | kom | 3
|  |  | 8 |  | 1p prekidač 10kA 10A/B | kom | 4
|  |  | 9 |  | 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 16
|  |  | 10 |  | 1p prekidač 10kA 20A/C | kom | 1
|  |  | 11 |  | grebenasta sklopka na vratima ormara za isklop svih računala, 1-0 | kom | 1
A. | 6 | 3 |  |  | Elektroenergetski ormar funkcionalnih cjelina; RO-Učionica 1
Napomena: Ne zaboraviti u jedinične cijene uključiti sve navedeno pod predhodnim opisima za elektro energetske ormare.
DOBAVA, UGRADBA i SPAJANJA:
|  |  | 1 |  | Kučište RO sa svom opremom i pripremom za montiranje sklopne i ine opreme. | kompl. | 1
Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog metala antikorozivno zaštičen prema proizvođačkom rješenju.
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija cjelokupnog ormara je:
cca. (400x600x90mm) (širina x visina x dubina)
Jedna funkcionalna cjeline sa jednim metalnim neprozirnim vratima i džepom za dokumentaciju.
Ormar je ugradne / uzidne izvedbe.
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju:
min. IP30
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180° bez torzije vrata.
Konačne dimenzije, broj vrata, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt i nominiranje.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | 3p automatski prekidač 40A/16kA(400V AC), C tip krivulje | kom | 1
|  |  | 3 |  | LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom | 3
|  |  | 4 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 10A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 5 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 16A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 6 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 25A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 7 |  | 1p prekidač 10kA 6A/B | kom | 3
|  |  | 8 |  | 1p prekidač 10kA 10A/B | kom | 4
|  |  | 9 |  | 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 4
|  |  | 10 |  | 1p prekidač 10kA 20A/C | kom | 1
A. | 6 | 4 |  |  | Elektroenergetski ormar funkcionalnih cjelina; RO-Zbornica
Napomena: Ne zaboraviti u jedinične cijene uključiti sve navedeno pod predhodnim opisima za elektro energetske ormare.
DOBAVA, UGRADBA i SPAJANJA:
|  |  | 1 |  | Kučište RO sa svom opremom i pripremom za montiranje sklopne i ine opreme. | kompl. | 1
Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog metala antikorozivno zaštičen prema proizvođačkom rješenju.
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija cjelokupnog ormara je:
cca. (400x600x90mm) (širina x visina x dubina)
Jedna funkcionalna cjeline sa jednim metalnim neprozirnim vratima i džepom za dokumentaciju.
Ormar je ugradne / uzidne izvedbe.
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju:
min. IP30
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180° bez torzije vrata.
Konačne dimenzije, broj vrata, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt i nominiranje.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | 3p automatski prekidač 40A/16kA(400V AC), C tip krivulje | kom | 1
|  |  | 3 |  | LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom | 3
|  |  | 4 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 10A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 5 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 16A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 6 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 25A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 7 |  | 1p prekidač 10kA 6A/B | kom | 3
|  |  | 8 |  | 1p prekidač 10kA 10A/B | kom | 3
|  |  | 9 |  | 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 4
|  |  | 10 |  | 1p prekidač 10kA 20A/C | kom | 1
A. | 6 | 5 |  |  | Elektroenergetski ormar funkcionalnih cjelina; RO-Učionica 2
Napomena: Ne zaboraviti u jedinične cijene uključiti sve navedeno pod predhodnim opisima za elektro energetske ormare.
DOBAVA, UGRADBA i SPAJANJA:
|  |  | 1 |  | Kučište RO sa svom opremom i pripremom za montiranje sklopne i ine opreme. | kompl. | 1
Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog metala antikorozivno zaštičen prema proizvođačkom rješenju.
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija cjelokupnog ormara je:
cca. (400x600x90mm) (širina x visina x dubina)
Jedna funkcionalna cjeline sa jednim metalnim neprozirnim vratima i džepom za dokumentaciju.
Ormar je ugradne / uzidne izvedbe.
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju:
min. IP30
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180° bez torzije vrata.
Konačne dimenzije, broj vrata, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt i nominiranje.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | 3p automatski prekidač 40A/16kA(400V AC), C tip krivulje | kom | 1
|  |  | 3 |  | LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom | 3
|  |  | 4 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 10A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 5 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 16A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 6 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 25A, 30mA, AC tip | kom | 1
|  |  | 7 |  | 1p prekidač 10kA 6A/B | kom | 3
|  |  | 8 |  | 1p prekidač 10kA 10A/B | kom | 4
|  |  | 9 |  | 1p prekidač 10kA 16A/B | kom | 4
|  |  | 10 |  | 1p prekidač 10kA 20A/C | kom | 1
A. | 6 | 6 |  |  | Elektroenergetski ormar funkcionalnih cjelina; RO-Knjižnica
Napomena: Ne zaboraviti u jedinične cijene uključiti sve navedeno pod predhodnim opisima za elektro energetske ormare.
DOBAVA, UGRADBA i SPAJANJA:
|  |  | 1 |  | Kučište RO sa svom opremom i pripremom za montiranje sklopne i ine opreme. | kompl.
Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog metala antikorozivno zaštičen prema proizvođačkom rješenju.
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija cjelokupnog ormara je:
cca. (400x600x90mm) (širina x visina x dubina)
Jedna funkcionalna cjeline sa jednim metalnim neprozirnim vratima i džepom za dokumentaciju.
Ormar je ugradne / uzidne izvedbe.
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju:
min. IP30
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180° bez torzije vrata.
Konačne dimenzije, broj vrata, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt i nominiranje.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | 3p automatski prekidač 40A/16kA(400V AC), C tip krivulje | kom
|  |  | 3 |  | LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom
|  |  | 4 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 10A, 30mA, AC tip | kom
|  |  | 5 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 16A, 30mA, AC tip | kom
|  |  | 6 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 25A, 30mA, AC tip | kom
|  |  | 7 |  | 1p prekidač 10kA 6A/B | kom
|  |  | 8 |  | 1p prekidač 10kA 10A/B | kom
|  |  | 9 |  | 1p prekidač 10kA 16A/B | kom
|  |  | 10 |  | 1p prekidač 10kA 20A/C | kom
A. | 6 | 7 |  |  | Elektroenergetski ormar funkcionalnih cjelina; RO-Učionica 3
Napomena: Ne zaboraviti u jedinične cijene uključiti sve navedeno pod predhodnim opisima za elektro energetske ormare.
DOBAVA, UGRADBA i SPAJANJA:
|  |  | 1 |  | Kučište RO sa svom opremom i pripremom za montiranje sklopne i ine opreme. | kompl.
Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog metala antikorozivno zaštičen prema proizvođačkom rješenju.
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija cjelokupnog ormara je:
cca. (400x600x90mm) (širina x visina x dubina)
Jedna funkcionalna cjeline sa jednim metalnim neprozirnim vratima i džepom za dokumentaciju.
Ormar je ugradne / uzidne izvedbe.
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju:
min. IP30
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180° bez torzije vrata.
Konačne dimenzije, broj vrata, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt i nominiranje.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | 3p automatski prekidač 40A/16kA(400V AC), C tip krivulje | kom
|  |  | 3 |  | LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom
|  |  | 4 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 10A, 30mA, AC tip | kom
|  |  | 5 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 16A, 30mA, AC tip | kom
|  |  | 6 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 25A, 30mA, AC tip | kom
|  |  | 7 |  | 1p prekidač 10kA 6A/B | kom
|  |  | 8 |  | 1p prekidač 10kA 10A/B | kom
|  |  | 9 |  | 1p prekidač 10kA 16A/B | kom
|  |  | 10 |  | 1p prekidač 10kA 20A/C | kom
A. | 6 | 8 |  |  | Elektroenergetski ormar funkcionalnih cjelina; RO-Učionica 4
Napomena: Ne zaboraviti u jedinične cijene uključiti sve navedeno pod predhodnim opisima za elektro energetske ormare.
DOBAVA, UGRADBA i SPAJANJA:
|  |  | 1 |  | Kučište RO sa svom opremom i pripremom za montiranje sklopne i ine opreme. | kompl.
Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog metala antikorozivno zaštičen prema proizvođačkom rješenju.
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija cjelokupnog ormara je:
cca. (400x600x90mm) (širina x visina x dubina)
Jedna funkcionalna cjeline sa jednim metalnim neprozirnim vratima i džepom za dokumentaciju.
Ormar je ugradne / uzidne izvedbe.
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju:
min. IP30
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180° bez torzije vrata.
Konačne dimenzije, broj vrata, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | 3p automatski prekidač 40A/16kA(400V AC), C tip krivulje | kom
|  |  | 3 |  | LED indikator (zelena) ugradba na DIN šinu 230V | kom
|  |  | 4 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 10A, 30mA, AC tip | kom
|  |  | 5 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 16A, 30mA, AC tip | kom
|  |  | 6 |  | 1p+N, 10kA, kombinirana zaštitna skolpka 25A, 30mA, AC tip | kom
|  |  | 7 |  | 1p prekidač 10kA 6A/B | kom
|  |  | 8 |  | 1p prekidač 10kA 10A/B | kom
|  |  | 9 |  | 1p prekidač 10kA 16A/B | kom
|  |  | 10 |  | 1p prekidač 10kA 20A/C | kom
A. | 6 |  |  |  | ELEKTRO ENERGETSKI ORMARI
A. | 7 |  |  |  | SVJETLOTEHNIKA
A. | 7 | 1 |  |  | Modularna oprema instalacionih rasvjetnih sklopki 16/20A, tipkala 6A, 250 V, 50 Hz, u bijeloj boji, sa PP tehnopolimer okvirom (modul 2 do modul 6) u neutralno bijeloj boji.
U cijenu uračunati i svu ostalu opremu, kutiju, nosač i okvir istog proizvođača neophodnu za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa projektom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
Ugradba na visinu 1,1 (m) od poda osim ako u dokumentaciji nije drugačije navedeno.
Oprema u kvaliteti brenda: Bticino Matix, Legrand Mozaic, Vimar Plana, Gewiss Chorus.
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., do uporabne funkcionalnosti:
uzidna ugradba - IP20; svi su sa LED tinjalicom
|  |  | 1 |  | modul 2 sa: 1x obični prekidač (modul-2) | kompl. | 5
|  |  | 2 |  | modul 2 sa: 1x izmjenični prekidač (modul-2) | kompl. | 2
|  |  | 3 |  | modul 3 sa: 3x obična prekidača (modul 1) | kompl. | 2
|  |  | 4 |  | modul 6 sa: 4x obična prekidača (modul 1) | kompl. | 2
|  |  | 5 |  | modul 2 sa: 1x tipkalo za zvonce (modul-2) | kompl.
uzidna ugradba - IP55; svi su sa LED tinjalicom
|  |  | 6 |  | modul 2 sa: 1x tipkalo za zvonce (modul-2) | kompl. | 1
A. | 7 | 2 |  |  | RASVJETNE ARMATURE
U cijenu uračunati svu opremu (npr. izvori svjetla, predspojne naprave - elektronske (dimabilne ako je to posebno navedeno), ovjesnu tj. ugradbenu opremu, ... istog proizvođača)
i materijale neophodne za ugradbu i stavljanje u uporabnu funkciju u skladu sa dokumentacijom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz dokumentacije.
Ako nije izrijekom navedeno, boja kučišta je bijela, svjetlo siva ili općenito svjetlije neutralne boje koje su za konkretan proizvod po proizvođaču iz tipske palete boja. Izbor boje provodi se tijekom nominiranja iz palete tipskih boja proizvođača.
Prije dobave:
|  |  |  | - | proizvodi moraju biti nominirani i odobreni po nadzornom inženjeru
|  |  |  | - | Sve vrijednosti moraju biti tehnički; ili jednake ili tehnički bolje ÷ kvalitetnije, uz istu oblikovnost, materijal izrade, boju i načina ugradbe.
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu te trasiranje mikrolokacije na licu mjesta
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., do uporabne funkcionalnosti
|  |  | 1 |  | Ugradna rasvjetna armatura u gips kartonski strop
Po proizvođaču namjenjeno za školske učionice i druge radne prostore.
Kućište rasvjetne armature izrađeno od čeličnog lima, prevučeno poliesterskom smolom završne bijele boje.
Izmjenjiva modularna LED tehnologija izvora svjetla.
Rasvjetna armatura sa kontrolom svestranog blještanja pomoću tamnog mikroprizmatičnog difuzora za svjetlosnu distribuciju bez blještanja.
Simetrična krivilja rasvjetljenosti.
Izlazni svjetlosni tok ≥ 4400 lm Efikasnost svjetiljke najmanje 110 lm/W Faktor snage> = 0,95 Temperatura boje svjetla 4000K Uzvrat boje: Ra>80 UGR < 16 i L65 < 1000 cd/m2 Životni vijek: 50.000 h L80B20 ili bolje
Stupanj zaštite minimalno IP40 Klasa zaštite I Otpornost na udarce minimalno IK03 Dimenzije svjetiljke cca. 1190 x 322 x 91 mm.
Kromaticitet tolerancija MacAdam: 3
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
[6 empty] | kompl. | 28
|  |  | 2 |  | Ugradna rasvjetna armatura u gips kartonski strop
Po proizvođaču namjenjeno za školske učionice - rasvjeta zidne radne ploče.
Kućište rasvjetne armature izrađeno od čeličnog lima, prevučeno poliesterskom smolom završne bijele boje.
Izmjenjiva modularna LED tehnologija izvora svjetla.
Rasvjetna armatura sa kontrolom svestranog blještanja pomoću tamnog mikroprizmatičnog difuzora za svjetlosnu distribuciju bez blještanja.
Asimetrična krivilja rasvjetljenosti.
Izlazni svjetlosni tok ≥ 3300 lm Efikasnost svjetiljke najmanje 130 lm/W Faktor snage> = 0,95 Temperatura boje svjetla 4000K Uzvrat boje: Ra>80 UGR < 19 Životni vijek: 50.000 h L70B20 ili bolje
Stupanj zaštite minimalno IP20 Klasa zaštite I Otpornost na udarce minimalno IK03 Dimenzije svjetiljke cca. 900 x 78 x 80 mm.
Kromaticitet tolerancija MacAdam: 3
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
[6 empty] | kompl. | 7
|  |  | 3 |  | Ugradna rasvjetna armatura u gips kartonski strop
Po proizvođaču namjenjeno za komunikacijske puteve i stubište javnih građevina.
Kućište rasvjetne armature izrađeno od čeličnog lima, prevučeno poliesterskom smolom završne bijele boje.
Izmjenjiva modularna LED tehnologija izvora svjetla.
Simetrična krivilja rasvjetljenosti.
Izlazni svjetlosni tok ≥ 3600 lm Efikasnost svjetiljke najmanje 100 lm/W Faktor snage> = 0,95 Temperatura boje svjetla 4000K Uzvrat boje: Ra>83 UGR < 19 Životni vijek: 50.000 h L80B20 ili bolje
Stupanj zaštite minimalno IP20 Klasa zaštite I Otpornost na udarce minimalno IK05 Dimenzije svjetiljke cca. 300 x 1200 x 80 mm.
Kromaticitet tolerancija MacAdam: 3
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
[6 empty] | kompl. | 7
|  |  | 4 |  | Ugradna rasvjetna armatura.
Po proizvođaču namjenjeno za vanjske komunikacijske puteve, stubište, sanitarne prostore javnih građevina.
Kućište rasvjetne armature izrađeno od polikarbonata za otežane uvjete okoliša, završne bijele boje, UV stabilna.
Izmjenjiva modularna LED tehnologija izvora svjetla.
Simetrična krivilja rasvjetljenosti.
Izlazni svjetlosni tok ≥ 2100 lm Efikasnost svjetiljke najmanje 90 lm/W Faktor snage> = 0,95 Temperatura boje svjetla 4000K Uzvrat boje: Ra>80 UGR < 19 Životni vijek: 50.000 h L80B20 ili bolje
Stupanj zaštite minimalno IP65 Klasa zaštite I Otpornost na udarce minimalno IK07 Za temperature okoliša od -25°C do +40°C. Dimenzije svjetiljke cca. Fi 330 mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
[6 empty] | kompl. | 1
|  |  | 5 |  | Nadgradna rasvjetna armatura sa senzorom pokreta.
Po proizvođaču namjenjeno za vanjske komunikacijske puteve, stubište, sanitarne prostore javnih građevina.
Kućište rasvjetne armature izrađeno od polikarbonata za otežane uvjete okoliša, završne bijele boje, UV stabilna.
Izmjenjiva modularna LED tehnologija izvora svjetla.
Simetrična krivilja rasvjetljenosti.
Izlazni svjetlosni tok ≥ 2100 lm Efikasnost svjetiljke najmanje 90 lm/W Faktor snage> = 0,95 Temperatura boje svjetla 4000K Uzvrat boje: Ra>80 UGR < 19 Životni vijek: 50.000 h L80B20 ili bolje
Stupanj zaštite minimalno IP65 Klasa zaštite I Otpornost na udarce minimalno IK07 Za temperature okoliša od -25°C do +40°C. Dimenzije svjetiljke cca. Fi 330 mm.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
[6 empty] | kompl. | 2
SIGURNOSNA - PANIK RASVJETA
|  |  | 6 |  | Sigurnosna rasvjetna armatura - nadgradna zidna piktogramska LED rasvjetna armatura
LED rasvjetna armatura za označavanje puteva evakuacije sa vidljivošću piktograma najmanje 25m.
Sa akumulatorom za 3h.
Izlazni svjetlosni tok ≥ 125 lm
Radi u trajnom spoju.
Životnog vijeka 50 000 h pri 25°C
Svjetiljka ima autotest funkciju ispravnosti s LED statusnom diodom.
Kućište rasvjetne armature izrađeno od polikarbonata za otežane uvjete okoliša, završne bijele boje.
Stupanj zaštite minimalno IP65 Otpornost na udarce minimalno IK03 Za temperature okoliša od cca. +10°C do najmanje +40°C.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
[6 empty] | kompl. | 10
|  |  | 7 |  | Sigurnosna rasvjetna armatura - ugradna u gips kartonske stropove LED rasvjetne armature
LED rasvjetna armatura za osvjetljenje otvorenih područja s najmanje 0,5 lx .
Sa akumulatorom za 3h.
Izlazni svjetlosni tok ≥ 140 lm
Radi u pripravnom spoju.
Životnog vijeka 50 000 h pri 25°C
Svjetiljka ima autotest funkciju ispravnosti s LED statusnom diodom.
Kućište rasvjetne armature izrađeno od polikarbonata za otežane uvjete okoliša, završne bijele boje.
Stupanj zaštite minimalno IP20 Otpornost na udarce minimalno IK03 Za temperature okoliša od cca. +10°C do najmanje +40°C.
Komplet sa svim spojnim, montažnim (u skladu sa načinom ugradbe) i vijčanim priborom, priključnim materijalom, elementima i slično do pune uporabne funkcionalnosti.
[6 empty] | kompl. | 17
A. | 7 |  |  |  | SVJETLOTEHNIKA
A. | 8 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA ELEKTRO ENERGETSKA OPREMA
A. | 8 | 1 |  |  | Modularna uzidna priključna EKI te energetska priključna oprema, 230V, 16A
Sve sa PP tehnopolimer okvirom (modul 2 do modul 6) u neutralno bijeloj boji.
Ugradba na visinu 0,4m od gotovog poda osim ako u tlocrtu nije drugačije naznačeno.
U cijenu uračunati i ostalu opremu koja čini komplet kao što su to npr. ugradna kutija, nosač, okvir,..., a sve od istog proizvođača potrebno za kompletiranje u uporabnu funkciju u skladu sa dokumentacijom.
Ugradbu i spajanje provoditi u skladu sa uputama proizvođača i uputa iz projektne dokumentacije.
Oprema u kvaliteti brenda: Bticino Matix, Legrand Mozaic, Vimar Plana, Gewiss Chorus.
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., do uporabne funkcionalnosti:
|  |  | 1 |  | 1x modul 2 sa: - M2: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2), - komplet sa uzidnom kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 3
|  |  | 2 |  | 1x modul 4 sa: - M4: - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2) - komplet sa uzidnom kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 22
|  |  | 3 |  | 1x modul 4 sa: - M4S1 IP55 (WiFi hodnik): - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) | kompl. | 2
- 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (1-modul) - 1x RJ-45 priključnica (1-modul), FTP cat.6 (mreža) - kutija+nosač/okvir M4 u IP55 zaštiti
|  |  | 4 |  | 1x modul 6 sa: | kompl. | 3
- M6S1a (projektor) - strop te opće po prostorima: - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (1-modul)
- 1x HDMI priključnica (2-modul) (veza sa 2M6S1a/2M6S1/2M6S3) - 1x RJ-45 priključnica (1-modul), FTP cat. 6 (veza sa 2M6S1a/2M6S1/2M6S3) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom
|  |  | 5 |  | 1x modul 6 sa: - M6S1 (u prostoru): - 2x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) - 2x RJ-45 priključnica, FTP cat. 6 (1-modul) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom | kompl. | 4
|  |  | 6 |  | 1x modul 6 sa: - M6S2 (pametna ploča): - 1x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (2-modul) - 1x RJ-45 priključnica, FTP cat. 6 (1-modul) (veza sa 2M6S1) | kompl. | 3
- 1x RJ-45 priključnica, FTP cat. 6 (1-modul) (mreža) - 1x USB priključnica (1-modul) (veza sa 2M6S1) - 1x slijepi modul (1-modul) veza sa spuštenim stropom PVC Ø25 - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom
|  |  | 7 |  | 2x modul 6 sa: - 2M6S1: (radno mjesto profesora) - 3x priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 250V~, 50 Hz, sa zaštitom od neželjenog diranja (modul 2) | kompl. | 7
- 2x RJ-45 priključnica, FTP cat. 6 (1-modul) (mreža+TK) - 1x HDMI priključnica 1.4 (1-modul) (veza sa M6S1-projektor)
- 1x RJ-45 priključnica, FTP cat. 6 (1-modul) (veza sa M6S1-projektor) - 1x RJ-45 priključnica, FTP cat. 6 (1-modul) (veza sa M6S4-pametna ploča) - 1x USB priključak (1-modul) (veza sa M6S4-pametna ploča) - komplet sa kutijom+nosačem+okvirom
A. | 8 | 2 |  |  | Montiranje prethodno demontirane Al nazidne kanalice
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 8 | 3 |  |  | Uređaj za automatsko upravljanje AUTOMAT ZA ŠKOLSKO ZVONO
cca. 46 memorijskih mjesta, dnevno i tjedno programiranje (tjedni - samoponavljajuće za slijedeća razdoblja)
podešavanje dužine vremena zvonjenja, dugoročno isključivanje (za vrijeme raspusta )
uključena nadžbukna kutija + automat, uvodnice, kabel za napajanje
omogućeno trajno isključivanje ručno, mogućnost ručnog i automatskog zvonjenja
Uz automat isporučuju se upute na hrvatskom jeziku.
Spajanje na postojeća zvona.
[5 empty] | DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., do uporabne funkcionalnosti | kompl. | 1
A. | 8 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA ELEKTRO ENERGETSKA OPREMA
A. | 9 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA OPREMA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
A. | 9 | 1 |  |  | Uvjeti priključenja - PRIKLJUČNA TOČKA.
Izrađen od elektrotehničkog PVCa otpornog na atmosferlije (UV, temperaturu okoliša) za uzidnu ugradbu u IP44 zaštiti.
Ormar po proizvođaču opremljen sa LSA-PLUS tehnikom spajanja - 1x10/2 regleta i sa montiranom elzet bravicom na vratima. Predvidljive dimenzije V x Š x D = 185 x 103 x 93 mm.
[5 empty] | DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., do uporabne funkcionalnosti | kompl. | 1
A. | 9 | 2 |  |  | Elektronički komunikacijski ormari
Opći dio:
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je uključiti u jediničnu cijenu i provesti slijedeće:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i blok shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme. Dimenzije ormara se ne može mijenjati sa ormarom manjih gabarita jer je navedeni odabran sa razlogom.
|  |  |  | - | dostaviti nominaciju i ishoditi suglasnost nadzornog inženjera za planiranu dobavu svih materijala i opreme pojedinačno koja čini ormar kao funkcionalnu cjelinu
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
|  |  |  | - | Ožičenje i šemirane se izvodi F/UTP cat 5e kabelima ovisno o prespojnim panelima i opremi i povezuje se sa panela na switch ili router.
Pri montiranju predvidjeti mjesto za ugradbu ADSL adaptera, centrale za automatsku dojavu požara, opreme sustava videonadzora, protuprovale i ostale elektroničke opreme.
|  |  |  | - | provesti sva označavanja elemenata u skladu sa shemom u ormaru ali i označavanje priključnica po prostorima trajnim PVC natpisnim pločicama
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
Uključiti i potrebne radove programiranja/umrežavanja sa postojećim sustavom škole.
|  |  | A |  | GRO-SS - Glavni komunikacijski ormar
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., do uporabne funkcionalnosti
Komplet se sastoji od:
|  |  | 1 |  | Ormar je 19" 47U, samostojeći na postolju visine cca 100mm, metalni sa staklenim vratima (min. 4mm debljina) sa mogučnošću obostranog montiranja, 180° zakretanje, zaključavanje po proizvođaču tipiziranom elzet bravicom. min. IP30. | kompl. | 1
Ormar kompletno opremiti sa vratima (staklo), bravicom, krovištem, podnožjem sa kotačićima, svim stranicama (demontažne izvedbe), sa minimalno tri police,
vertikalnim i horizontalnim nosačima - vodilicama kabela, PVC nosačem dokumentacije i ostale opreme potrebne za ostvarivanje pune funkcionalnosti i urednosti ormara.
|  |  | 2 |  | komplet za prinudni protok zraka sa 2 ventilatora upravljan preko termostata (u cijeni) | kompl. | 2
|  |  | 3 |  | 19" LED rasvjeta ormara, montaža na vijak ili magnet (komplet sa mikroprekidačem za vrata) | kompl. | 4
|  |  | 4 |  | prespojni panel 24xRJ45 F/UTP cat.5e, rack, 1U | kompl. | 3
|  |  | 5 |  | prespojna optička ladica opremljena za min. 2x optika, rack, 1U | kompl. | 2
|  |  | 6 |  | potreban pribor za spajanje elemenata optičke ladice (kazeta, spojnice, optički završetak, adapteri, ...) | kompl. | 2
|  |  | 7 |  | Ethernet switch 24xRJ45, 2xSFP Gigabit Web managed, rack. Svi RJ45 portovi podržavaju Auto MDI/DI-X funkcija, 8K MAC adresa, VLAN, LED indikatori za port, sistem, link.
[5 empty] | Podržava Windows, Mac OS, Linux i Sun operacijske sisteme. | kompl. | 2
|  |  | 8 |  | Mini GBIC SFP Modul 1,25Gbps LC duplex konektor 1.25 Gbps max. Brzina prijenosa podataka, kompatibilan sa IEEE 802.3z Gigabit standardom, plug&play, za 50/125µm | kompl. | 3
|  |  | 9 |  | dovod optičkog i coax kabela (šlinga) | kompl. | 1
|  |  | 10 |  | strujna letva sa 8x 16A/230V priključnica sa zaštitnim kontaktom te sa On/off prekidačem, LED indikacijom stanja, prenaponskom zaštitom max. 4000W, rack 1U | kompl. | 2
|  |  | 11 |  | patch kabel F/UTP cat.5e, 1,5 m, raznih boja | kompl. | 55
|  |  | 12 |  | UPS od 1500kVA, jednofazni, 1000W/1,5kVA, 230V, 47-53Hz, 20min autonomija, line interactive, sine wave, 2ms transfer vrijeme, 2x RJ45, smartslot, USB, rack izvedba, 2U | kompl. | 1
|  |  | 13 |  | Ampula sa aktivnom otopinom za automatsko gašenje požara klasa A, B, C, F i električnih uređaja, 580ml, -20C°÷70C°. Aktiviranje na 84°C. Približne dimenzije: 37,7 x 11,2 x 9 cm. | kompl. | 1
|  |  | 14 |  | komplet za uzemljenje - izjednačenje potencijala, glavna sabirnica, prespojni kabeli | kompl. | 1
|  |  | 15 |  | spojni te montažerski materijal i oprema | kompl. | 1
|  |  | 16 |  | Povezano, ispitano i dokumentirano po projektantu, izrađivaču ormara i ispitivaču, izrađena izvedbena dokumentacija i pušteno u rad. | kompl. | 1
A. | 9 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA OPREMA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
A. | 10 |  |  |  | SUSTAVI ZAŠTITNIH INSTALACIJA
A. | 10 | 1 |  |  | Elektroenergetski ormar sustava izjednačenja potencijala; GRO/IP-01
Ormari u cijelosti opremljeni u skladu sa namjenom, opremom i elektrotehničkoj regulativi ali i u pogledu dozvoljenih razmaka i stavljanjem izvan dohvata ruku (unutarnje pregrade, pokrovi,...),
montažnim pločama za opremu, montažnim pločama za opremu, nosačima opreme, demontažnim držačima i stegama kabela na dovodu-odvodu, nosačima - trasama kabela, uvodnicama.
U cijeni je i ostali potrošni elektrotehnički te ostali materijali i oprema kao što su: tuljci, stopice,
vijčana oprema, elektrotehnička spojna i pričvrsna oprema, zaštitni pokrovi ..., a sve za dovođenje ormara do pune uporabne funkcionalnosti sa dole navedenom opremom.
Oprema i izvedba prema jednopolnoj shemi pri čemu odabir opreme mora biti od tipskih cjelina - proizvoda uključno i Cu sabirnice.
Sustav označavanja ormara sa: oznakom ormara iz projekta, proizvođača i sastavljača ormara kao funkcionalne cjeline; oznake opasnosti, pristupa, primjenjen sustav razvoda; oznake svih signalnih i manipulativnih i inih elemenata na vratima,... .
Sustav trajnih oznaka svih dovodnih i odvodnih kabela kao što su PVC prsteni u bojama ili brojevima sa šifrarnikom. ili PVC ugravirane (tip kabela te ime druge priključne točke)
Sustav trajnih oznaka svih kabela sa PVC pločicama sa ugraviranim napisom: tip kabela i nazivne vrijednosti kabela, oznaka ili ime priključne točke na drugom kraju kabela.
PVC džep sa jednopolnom shemom ormara i shemom razvoda - blok shema, sa svim nazivnim i inim elektrotehničkim vrijednostima. Sheme moraju biti plastificirane i uvezane u neki od PVC sustava uveza.
Prilikom isporuke, a najkasnije prije puštanja pod napon dostaviti kompletnu dokumentaciju ormara sa ispitnim listom ormara koja se sastoji od minimalno:
popis opreme; ovjerena jednopolna i blok shema po projektantu, izrađivaču ormara a nakon ispitivanja instalacija i ispitivaču; protokola pregleda, mjerenja i ispitivanja;
fotografija nakon opremanja sa i bez pokrova i sa zatvorenim vratima.
Prije dobave, ugradbe i elektrotehničkog spajanja potrebno je uključiti u jediničnu cijenu i provesti slijedeće:
|  |  |  | - | dostaviti radioničke nacrte i jednopolnu shemu na ovjeru nadzornom inženjeru usaglašeno sa stvarno izvedenim radovima kabliranja.
U slučaju da se shema razlikuje od projektirane ishoditi pismeno mišljenje projektanta.
Iz radioničkog nacrta se mora vidjeti konačna dispozicija opreme te 100% rezerve na dovodnoj strani i cca 30% rezerve na odvodnoj strani ormara.
Konačne dimenzije, broj vrata, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt.
|  |  |  | - | provesti pripremu za ugradbu, trasiranje mikrolokacije na licu mjesta.
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., do uporabne funkcionalnosti
|  |  | 1 |  | Kučište GRO/IP-01 sa svom opremom i pripremom za montiranje sklopne i ine opreme. | kompl. | 1
Ormar je u cijelosti izrađen od elektrotehničkog metala antikorozivno zaštičen prema proizvođačkom rješenju.
Predvidljiva min. ukupna vanjska dimenzija cjelokupnog ormara je:
cca. (400x460x150mm) (širina x visina x dubina)
Jedna funkcionalna cjeline sa jednim metalnim neprozirnim vratima i džepom za dokumentaciju.
Ormar je ugradne / uzidne izvedbe.
Zaštita u ugrađenom funkcionalnom stanju:
min. IP30
Okov vrata mora osigurati otvaranje vrata za 180° bez torzije vrata.
Konačne dimenzije, broj vrata, okovi i ostalo, odredit će se kroz radionički nacrt.
Oprema u ormaru:
|  |  | 2 |  | 250 A sabirnički Cu sustav za prihvat dovodnog i odvodnog Cu 50mm2 užeta, te do 10 odvoda kabelskih vodiča 16÷25mm2. | kom | 1
A. | 10 | 2 |  |  | Elektrotehničko povezivanje sustava izjednačenja potencijala
Ugradbu materijala i opreme provoditi pridržavajući su uputa danih u projektu (tekstualni i nacrtni), uputa proizvođača te normativnih uputa.
Neki od njih:
Svi spojni komadi, a poglavito svi izrađeni od upletenih bakrenih vodiča. moraju biti dobavljeni kao tipski po proizvođaču gotovi proizvodi sa potrebnim dokazima kvalitete.
Svi vijčani spojevi moraju imati primjenjeno rješenje protiv odvijanja npr.dodatnu maticu, podložnu rascijepljenu pločicu i sl..
Svi spojevi u konačnici moraju biti antikorozivno zaštičeni, a vijčane glave premazane crvenom bojom.
U cijeni uračuna i izrada pripreme spojnog mjesta na elementima koji se elektrovodljivo povezuju npr. dovarivanjem matica, bušenjem i izradom navoja, dovarivanjem spojnog Fe komada i sl. .
Prije dobave i ugradbe potrebno je: - opremi i materijale nominirati nadzornom inženjeru - provesti pripremu za polaganje i spajanje na licu mjesta, - provesti konačnu izmjeru prije narudžbe količina a sve predhodno prihvaćeno po nadzornom inženjeru.
U cijenu uračunati i ostalu opremu i materijale neophodnu za ugradbu i spajanje npr. spojnu, pričvrsnu i vijčanu opremu za potrebe učvrščenja, križne i ine spojnice, OG obujmice i sl.;
DOBAVA, UGRADBA, SPAJANJA,..., do uporabne funkcionalnosti
|  |  | 1 |  | H07Z-K 25 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom sabirnicom izjednačenja potencijala. | m | 5
|  |  | 2 |  | H07Z-K 16 mm2 bezhalogeni (žutozeleni) u PVC cijevi Povezivane pojedinačnih metalnih masa u građevini sa glavnom sabirnicom izjednačenja potencijala. | m | 5
A. | 10 | 3 |  |  | Isklopno tipkalo.
Isklopno tipkalo u slučaju hitnosti, crvene boje, nazidne izvedbe, IP65, izrađeno od ABS plastike, 250V, 10A, sa dvije mikrosklopke.
Prije narudžbe provjeriti izvedbu kontakta, NC/NO.
Konačnu mikrolokaciju uskladiti na licu mjesta.
[5 empty] | Dobava, ugradba i spajanja do pune uporabljivosti. opreme i materijala. | kompl. | 1
A. | 10 |  |  |  | SUSTAVI ZAŠTITNIH INSTALACIJA
A. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE OKONČANJE PREGLEDA, MJERENJA I ISPITIVANJA
A. | 11 | 1 |  |  | Elektrotehnika - pregled, mjerenja i ispitivanja
Rad ispitivača, pregled, mjerenja i ispitivanja provode se KONTINUIRANO tijekom građenja i ispitivač MORA BITI angažiran odmah po uvođenju u posao kako je opisano u stavci pripremnih radnji.
Obim elektrotehničkih sustava i instalacija koje ispitivač mora kontrolirati tijekom građenja definiran je projektnom dokumentacijom.
Odabir i obveze ispitivača tijekom građenja obuhvačeno je stavkom opisanom u pripremnim radovima kao i zakonskom regulativom.
Ova stavka vezana je za provedbu okončanih pregleda, mjerenja i ispitivanja sa naglaskom na provedbu metodologije funkcionalnog ispitivanja opreme i sustava prije i po stavljanju opreme pod napon.
Provedba metodologije probnog rada provodi se obvezno ako ju je projektna dokumentacija definirala, a minimalno na elektro energetskim instalacijama na način da se sva raspoloživa trošila uključe te se provede termička kontrola vijčanih spojeva.
Okončanje radova ispitivača evidentira se i dokazuje dokumentacijom koja je također sastavni dio stavke.
Radnje vezane za puštanje pod napon opreme provoditi u skladu sa uputama i shemama iz projektne dokumentacije,
zakonskih i normativnih uputa i uz obvezatnu uporabu uputa proizvođača ugrađenih materijala i opreme.
Dokumentacija koja se dostavlja je složena u JEDAN, jamstvenikom uvezani i ovjereni komplet - knjiga. U kompletu je sva dokumentacija koja je nastala tijekom građenja te prikaz okončanih radnji koji su predmet ove stavke.
Dokumentacija se predaje u 3 (tri) jednakovrijedna kompleta te digitalno na nekom od digitalnih prijenosnih medija.
Popis elektrotehničkih instalacija i/ili sustava koji su predmet pregleda, mjerenja i ispitivanja:
|  |  | 1 |  | - elektro energetske instalacije
|  |  | 2 |  | - svjetlotehnika - opća
|  |  | 3 |  | - svjetlotehnika - sigurnosna, panik
|  |  | 4 |  | - EKI sustav i instalacije: SATV, telefonske - računalne instalacije
|  |  | 5 |  | - sustavi zaštitnih instalacija
|  |  | 6 |  | - provedba metodologije funkcionalnog ispitivanja opreme i sustava prije i po stavljanju opreme pod napon.
|  |  | 7 |  | - kontrola vijčanih spojeva, moment ključevima i termička po puštanju u rad opreme.
Uz provedbu i izdavanje završnih protokola pregleda, mjerenja i ispitivanja mora se dostaviti i završno mišljenje ispitivača koja mora sadržavati minimalno:
|  |  |  | - | mišljenje nakon provedenih radnji, samo pozitivno može biti prihvačeno
|  |  |  | - | izjavu da su instalacije u skladu sa građevinskom dozvolom tj. sa elektrotehničkom mapom u pogledu jednopolnih i blok shema
|  |  |  | - | ovjeriti sve jednopolne i blok sheme kao dokaz jednakovrijednosti sa rezultatima pregleda, mjerenja i ispitivanja
|  |  |  | - | Ispitivač dostavlja i ispunjeni:
POGONSKI DNEVNIK ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ispitivač je ovlašteni inženjer ili neka druga strukovna fizička osoba koja je za navedene poslove educirana i za to ima pisani nalog/rješenje, a za pojedine elektrotehničke instalacije i/ili sustave i osoba za dodatnim ovlašćenjima.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 11 | 2 |  |  | Izrada - ažuriranje elektrotehničkog glavnog i/ili izvedbenog projekta
|  |  | 1 |  | - elektro energetske instalacije
|  |  | 2 |  | - svjetlotehnika - opća
|  |  | 3 |  | - svjetlotehnika - sigurnosna, panik
|  |  | 4 |  | - EKI sustav i instalacije: SATV, telefonske - računalne instalacije
|  |  | 5 |  | - sustav izjednačenja potencijala
Dokumentacija se predaje u tri jednakovrijedna kompleta te u digitalnom editabilnom obliku na jednom od prijenosnih modula.
Dokumentaciju pregledava i ovjerava ovlašteni inženjer koji je u svojstvu projektanta.
[6 empty] | kompl. | 1
A. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE OKONČANJE PREGLEDA, MJERENJA I ISPITIVANJA
REKAPITULACIJA PO RADOVIMA
A. |  |  |  |  | TROŠKOVNIK GRAĐENJA
ELEKTROTEHNIKA
A. | 1 |  |  |  | OPĆI I TEHNIČKI UVJETI I NAPOMENE KOJE SE MORAJU PRIMJENITI TIJEKOM DEFINIRANJA CIJENA TROŠKOVNIČKIH STAVKI
A. | 2 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI I OSTALI PRIPREMNI RADOVI
A. | 3 |  |  |  | PODRŠKA ELEKTROTEHNIČKIM RADOVIMA OSTALIH STRUKA, na primjer GRAĐEVINSKE
A. | 4 |  |  |  | TRASE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. | 5 |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE I RADOVI
A. | 6 |  |  |  | ELEKTRO ENERGETSKI ORMARI
A. | 7 |  |  |  | SVJETLOTEHNIKA
A. | 8 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA ELEKTRO ENERGETSKA OPREMA
A. | 9 |  |  |  | PRIKLJUČNICE I OSTALA OPREMA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
A. | 10 |  |  |  | SUSTAVI ZAŠTITNIH INSTALACIJA
A. | 11 |  |  |  | ZAVRŠNI RADOVI TE OKONČANJE PREGLEDA, MJERENJA I ISPITIVANJA
A. |  |  |  |  | REKAPITULACIJA | UKUPNO |  | 0
O V J E R A P O N U D E:

## rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. FAZA : Komunikacije + WC+spremište, informatika, učionica 1, zbornica, učionica 2
I/ GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
II/ ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  | 0
UKUPNO |  | 0
PDV 25% |  | 0
SVEUKUPNO |  | 0
Cijene su u HRK.
U Zadru, lipanj 2021. godine
OVJERA PONUDITELJA GRAĐENJA: